竞争性磋商文件

采购项目编号：NFQYCG2024016

采购项目名称：2024年-2026年消防设施维保服务项目

采购方式：竞争性磋商

采购人（章）：南方医科大学第七附属医院

日        期：2024年 3月

目  录

第一部分  磋商邀请函	3

第二部分　采购项目内容	7

第三部分　供应商须知	25

第四部分　合同书格式	45

第五部分　响应文件格式	69

第一部分 磋商邀请函

2024年-2026年消防设施维保服务项目

磋商邀请函

南方医科大学第七附属医院拟对2024年-2026年消防设施维保服务项目进行竞争性磋商，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、项目基本情况

项目编号：NFQYCG2024016

项目名称：2024年-2026年消防设施维保服务项目

采购方式：竞争性磋商

采购预算金额（元）：400,000.00

采购项目内容及需求：2024年-2026年消防设施维保服务项目,详细需求请见磋商文件第二章采购项目内容。

服务期：服务期2年，合同一年一签，采购人可根据上一年度成交人的服务情况考虑是否继续签订服务合同。

1、响应供应商应具备以下规定的条件；

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本扫描件。

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供下列四项材料扫描件之一即可： (1) 经审计的2022年度的财务报告(要求：由第三方会计师事务所出具并加盖其公章，且能反映审计结论。如为2023年或2024年新成立的公司，应提供成立至投标截止时间止任意一个月的公司财务状况报告。) (2) 基本开户银行出具的资信证明（要求：投标截止之日前6个月内出具且在有效期内的，能够清晰反映响应供应商的商业信誉情况，如成立时间不足6个月的，按成立时间提供，如资信证明不能体现基本开户账户的，应另附开户许可证（无开户许可证的，可提供由银行开具的《基本存款账户信息》（公户账户主档）或其他相关证明资料，以上文件均需加盖银行章））。（3）政府部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；（4）提供《供应商资格信用承诺函》（详见附件）。

3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描上传（如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料扫描上传。）；或提供《供应商资格信用承诺函》（详见附件）。

4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容或提供《供应商资格信用承诺函》（详见附件）。 重大违法记录，是指响应供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

2、响应供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以招标代理机构于响应截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料】。

3、本项目属于整体预留专门面向中小企业采购的项目。只允许中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位参与本项目投标。中小企业具体标准根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）进行划分；监狱企业根据（财库〔2014〕68号）的规定；残疾人福利性单位根据（财库〔2017〕141号）的规定。采购标的对应的中小企业划分标准：其他未列明行业。

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。（提供《关于资格的声明函》）

5、本项目不接受联合体投标。

二、获取磋商文件及报名

1.磋商文件在指定媒体网站自行下载，符合资格的响应供应商应当在2024年3月27日

8时00分起至2024年4月2日 17时30分止（法定节假日除外）通过电子邮件方式报名。

2.报名资料：

2.1响应供应商有效营业执照副本（或事业法人登记证）副本的复印件并加盖响应供应商公章（如营业执照副本没有显示具体经营范围，则须提供行政主管部门公示平台查询打印结果）。

2.2法定代表人报名的：提供法定代表人证明书原件、法定代表人身份证复印件加盖公章；

非法定代表人报名的：提供法定代表人授权委托书原件、法定代表人证明书原件、被授权人身份证复印件加盖公章、法定代表人身份证复印件加盖公章。

3.报名资料发送邮箱地址：nfqyzcb@163.com。

（备注：报名人完成报名并非意味着满足了合格、有效响应供应商的基本条件，以资格审查的结果为准。）

三、响应文件提交时间及截止时间

递交时间：2024年4月8日14点30分至15点00分（北京时间）

截止时间：2024年4月8日15点00分（北京时间）

地点：广东省佛山市南海区里水镇里官路得胜路段28号南方医科大学第七附属医院全科楼行政办公区四楼招标采购会议室413。

四、磋商时间

时间：2024年4月8日15点00分（北京时间）

地点：广东省佛山市南海区里水镇里官路得胜路段28号南方医科大学第七附属医院全科楼行政办公区四楼413室。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5个工作日。自2024年3月27日至2024年4月2日止。

六、本项目为单位自主采购，不属于政府采购范畴，不属于依法必须招标的范畴。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

| （一） | 采购人：南方医科大学第七附属医院 | 地址：广东省佛山市南海区里水镇里官路得胜路段28号 |
| --- | --- | --- |
|  | 联系人：梁老师 | 联系电话：0757-85631665 |

# 第二部分　采购项目内容

说明：

1.实质性条款包括本竞争性磋商文件涉及的交货期、付款方式、采购预算、带“★”的响应条款（如有）及其他视为无效投标的条款。实质性条款为必须满足条款，报价人如不能完全响应或负偏离将导致报价无效。

2.用户需求书中带“▲”的响应条款（如有）为重要条款，报价人如不能完全响应或负偏离将作为技术、商务评价表的扣分项。

一、项目概况：

南方医科大学第七附属医院位于享有国家卫生镇称号的“梦里水乡”南海区里水镇，是一所集医疗、科研、教学、公卫、预防、保健、康复为一体的大型三级综合公立医院，是南方医科大学直属附属医院。医院占地面积9.3万平方米，建筑面积为18.5万平方米，分别设住院楼、门诊楼、医技楼、全科楼、后勤楼、洗衣房、门卫室、地下停车场及地上消防设施；南方医科大学第七附属医院属消防安全重点单位，消防设备先进、系统多、分布地区广，要求成交人执行行业最高标准规范要求的基础上，根据医院实际情况制定有效的管理措施，提高工作效率，确保医院消防系统设施持续稳定运行。

| 序号 | 名称 | 数量 | 预算金额 （元） | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年-2026年消防设施维保服务项目 | 1项 | 400,000.00 | 服务期2年，合同一年一签，采购人可根据上一年度成交人的服务情况考虑是否继续签订服务合同。 |

备注：1.响应供应商应对所有的采购内容进行报价，不允许只对部分内容进行报价；响应供应商必须具备独立完成本项目的能力，成交后不允许分包、转包。

2.本项目不允许联合体投标。

二、采购项目技术要求

（一）服务内容

- 对服务范围内所有消防系统设施委托检测、保养、维护、应急处理及安全评估服务；提供人员驻场服务及协助采购人组织消防培训与演练服务。

- 1.消防系统设备范围：

- 1 消防栓灭火系统（包括：消防栓泵、消防栓箱、减压阀组、消防栓系统管道、消防栓泵启动控制柜、压力表及电接点压力表）；

- 1.2 消防自动喷淋系统（包括：喷淋泵、喷淋稳压泵、气压罐、喷淋泵启动控制柜及相关的联动控制线路、湿式报警阀、感温喷淋头、信号蝶阀、水流指示器、减压阀组、消防喷淋系统管道、压力表及电接点压力表、大空间水炮系统）；

- 1.3 消防广播系统（包括：广播系统控制主机、广播系统分区控制器、功放、分区控制广播咪、消防广播喇叭、系统附带相关喇叭线、音频线、控制线等辅材）；

- 1.4 消防电话系统（包括：消防电话主机系统、各区域消防电话、系统附带相关线路辅材）；

- 1.5 消防防排烟及消防通道送风系统（包括：双速排烟风机及其控制箱、风机防火阀、消防通道正压风机、消防通道正压风机防火控制箱、相关风管等辅材）；

- 1.6各设备房、机房、档案库房的气体灭火系统维护保养（包括：七氟丙烷灭火系统（含自动报警灭火控制设备）、气体灭火系统管网）；

- 1.7 消防分区自动卷帘（卷闸）系统（包括：防火卷闸、防火卷闸自动控制箱（含烟温感设备）、相关控制线路）；

- 1.8 消防疏散指示系统、消防防火门（包括更换消防防火门相关配件）；

- 1.9 消防应急照明系统（包括更换消防应急灯）；

- 1.10 消防手提式灭火器设施（ABC干粉灭火器、二氧化碳灭火器、灭火器箱）；

- 1.11 消防火灾自动报警及联动控制系统、自动报警系统（包括：火灾报警控制LD128EII-3584C、联动控制盘LD9202EN-56C等）、各类烟温感、手报、模块、楼层显示器、自动报警系统线路、联动控制柜、电气火灾监控系统）；

- 1.12 电气线路检测（每年聘请有资质的电气检测服务机构实施电路检测，落实电气线路年度全面检测和日常维护保养并及时更换老化损坏的线路并出具有效报告。)

- 2.其他要求：

2.1 例行式：

（1）每日固定巡查，消防设施检测、维护保养和应急处理服务，以及采购人临时安排的任务。

（2）如采购人需要，每月按采购人要求参与监控室值班任务，不少于7个班次（每个班次8小时，含午夜班），具体时间由采购人指定，成交人驻点人员需无条件配合。

2.2 月度检查：消防设施检测、维护保养和应急处理服务。

2.3 年度检测：每年12月成交人委托有相关资质的检测公司对采购人全院消防设施进行年度检测并出具年度检测报告。

2.4 安全评估：每年12月成交人委托有相关资质的检测公司对采购人全院消防设施进行年度安全评估并出具年度评估报告。

（二）服务要求

消防系统设备委托维护、保养、检测要求：

（1）消防栓灭火系统：

| 序号 | 设备名称 | 保养基本内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防栓泵 | 1.每周定期检查记录运行数据； 2.每月试运行测试，记录压力、电流等数据，检查轴封渗漏情况，检查联轴器工作情况，清洁设备表面，发现问题进行维修处理； 3.每半年对泵组进行注油润滑； 4.每年进行除锈防锈保养，对地下水泵房消防设备周围环境卫生进行清理； 5.合同期满前一个月对设备进行油漆翻新（含除锈、打磨、清除剥离油漆、油防锈底漆一遍、面漆两遍、材料由成交人自备）。 |
| 2 | 消防栓箱 | 1.每周检查设备外观情况，并记录； 2.每月对设备进行开箱抽检，检查水压情况，并做好登记，签好检查人员全名，设备完备情况，对消防栓的警铃进行联动测试； 3.每月对全部消防栓进行一次全面的开箱检查及维护，逐个清理消防栓箱内卫生，并对完成维护后的设备加贴维保公司封条。 4. 合同期满前一个月对外露的消防栓箱进行油漆翻新（含除锈、打磨、清除剥离油漆、油防锈底漆一遍、面漆两遍、材料由成交人自备）。 |
| 3 | 减压阀组 | 1.每周检查设备外观情况，并记录减压阀前后压力是否正常； 2.每半年对各减压阀组前后的闸阀进行开关试运转并加油脂保护。 3.每年对设备进行油漆翻新（含除锈、打磨、清除剥离油漆、油防锈底漆一遍、面漆两遍、材料由成交人自备）。 |
| 4 | 消防栓系统管道 | 1.每周对系统管道巡检检查管道是否存在渗漏或锈蚀，发现问题立即维修处理； 2.每年对各外露管道进行全面的除尘、除锈、除剥离的油漆，检查系统中是否存在空气或渗漏。 3.每年对外露的消防栓管道进行油漆翻新（含除锈、打磨、清除剥离油漆、油防锈底漆一遍、面漆两遍、材料由成交人自备）。 |
| 5 | 消防栓泵启动控制柜 | 1.每周对控制柜进行检查； 2.每月对控制柜进行试运行测试，检查各电器元件工作情况，清洁设备表面，发现问题进行维修处理； 3.每年对控制柜进行除尘并测试各开关、接触器、仪表和降压启动变压器。 |
| 6 | 压力表及电接点压力表 | 1.每周对各压力表进行运行检查； 2.每年对各压力表值进行校验。 |

（2） 消防自动喷淋系统：

| 序号 | 设备名称 | 保养基本内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 喷淋泵 | 1.每周定期检查记录系统运行数据； 2.每月试运行测试，记录压力、电流等数据，检查轴封渗漏情况，检查联轴工作情况，清洁设备表面，发现问题进行维修处理； 3.每半年对泵组进行注油润滑； 4.每年进行除锈防锈保养，并对地下水泵房消防设备周围环境卫生进行清理。 5.合同期满前一个月对设备进行油漆翻新（含除锈、打磨、清除剥离油漆、油防锈底漆一遍、面漆两遍、材料由成交人自备）。 |
| 2 | 喷淋稳压泵 | 1.每周定期检查记录系统运行数据； 2.每月试运行测试，记录压力、电流等数据，检查轴封渗漏情况，检查联轴工作情况，清洁设备表面，发现问题进行维修处理； 3.每半年对泵组进行注油润滑； 4.合同期满前一个月对设备进行油漆翻新（含除锈、打磨、清除剥离油漆、油防锈底漆一遍、面漆两遍、材料由成交人自备）。 |
| 3 | 气压罐 | 1.每周检查设备外观情况，包括检查保护卸压阀的运行情况； 2.每月进行运行测试检查系统补压是否稳定，定期对气压罐加气补压； 3.每年进行除锈防锈保养，清洁设备表面； 4.每年对设备进行油漆翻新（含除锈、打磨、清除剥离油漆、油防锈底漆一遍、面漆两遍、材料由成交人自备）。 |
| 4 | 喷淋泵启动控制柜及相关的联动控制线路 | 1.每周对控制柜进行检查； 2.每月对控制柜进行试运行测试，及对系统进行联动测试，检查各电器元件、控制线路的工作情况，发现问题进行维修处理； 3. 合同期满前一个月对控制柜进行除尘并测试各开关、接触器、仪表和降压启动变压器。 |
| 5 | 湿式报警阀 | 1.每周对系统定期巡检，检查设备外观及压力； 2.每月对各阀进行手动卸压测试，发现问题进行维修处理； 3.合同期满前一个月进行除锈防锈保养，材料由成交人自备。 |
| 6 | 感温喷淋头 | 1.每周对系统进行巡检，检查系统是否存在渗漏； 2.每月对部分试验喷头进行测试，检查系统联动启动是否正常，发现问题进行维修处理。 |
| 7 | 信号蝶阀 | 1.每半年对各蝶阀进行开关运转调试，并涂抹油脂保护； 2.每半年对各蝶阀的电接点信号开关进行测试维护，发现问题进行维修处理。 |
| 8 | 水流指示器 | 1.每半年对各水流指示开关进行检查维护并进行手动测试，对阀体涂抹油脂保护； 2.每年对各水流指示器进行全面的联动测试，发现问题进行维修处理。 |
| 9 | 减压阀组 | 1.每周检查设备外观情况，并记录减压阀前后压力是否正常； 2.每半年对各减压阀组前后的闸阀进行开关试运转并加油脂保护，发现问题进行维修处理。 |
| 10 | 消防喷淋系统管道 | 1.每周对系统管道巡检检查管道是否存在渗漏或锈蚀； 2.每年对各外露管道进行全面的除尘、除锈、除剥离的油漆，检查系统中是否存在空气或渗漏。 3. 每日对外露管道进行油漆翻新（含除锈、打磨、清除剥离油漆、油防锈底漆一遍、面漆两遍、材料由成交人自备）。 |
| 11 | 压力表及电接点压力表 | 1.每周对各压力表进行运行检查； 2.每月对电接点压力表进行运行测试； 3.每年对各压力表值进行校验； 4.发现问题进行维修处理。 |
| 12 | 大空间水炮系统 | 1.每周对水炮开关进行检查维护并进行手动测试，并在末端试水装置上进行模拟测试； 2.每半年进行全面的联动测试，发现问题进行维修处理。 |

- 消防广播系统：

| 序号 | 设备名称 | 保养基本内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 广播系统控制主机 | 1.每周对系统定期巡检； 2.每月度对系统各分区广播进行广播测试，发现故障立即组织维修； 3.每季度对系统进行联动测试时试验广播系统的应急自动投入； 4.每年对设备进行检查除尘并紧固接点。 |
| 2 | 广播系统分区控制器 |  |
| 3 | 功放 |  |
| 4 | 分区控制广播咪 |  |
| 5 | 消防广播喇叭 |  |
| 6 | 系统附带相关喇叭线、音频线、控制线等辅材 |  |

（4）消防电话系统：

| 序号 | 设备名称 | 保养基本内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防电话主机系统 | 1.每周对系统定期巡检； 2.每月检测各分区电话接线情况，并对系统各分区电话进行测试，发现故障立即组织维修； 3.每年对设备进行检查除尘并紧固接点。 |
| 2 | 各区域消防电话 |  |
| 3 | 系统附带相关线路辅材 |  |

（5） 消防防排烟及消防通道送风系统：

| 序号 | 设备名称 | 保养基本内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 双速排烟风机及其控制箱 | 1.每周对设备进行定期巡检； 2.每月检查各风机控制柜的电器元件，对风机进行启动测试，发现问题进行维修处理； 3.每年对设备进行检查除尘并紧固接点，对风机轴承进行加油润滑，对所有风机房环境卫生进行清理，材料由成交人自备。 |
| 2 | 风机防火阀 | 1.每周对设备进行定期巡检； 2.每月检查各防火阀的运行状态，对误动或经联动测试动作后的风阀进行检查复位，发现问题进行维修处理； 3.每月对系统进行联动报警测试抽查设备运行情况。 |
| 3 | 消防通道正压风机 | 1.每周对设备进行定期巡检； 2.每月检查各风机控制柜的电器元件，对风机进行启动测试； 3.每月对系统进行联动报警测试抽查各防火控制箱对正压风机的控制情况，发现问题进行维修处理； 3.每年对设备进行检查除尘并紧固接点，对风机轴承进行加油润滑，并对所有风机房环境卫生进行清理，材料由成交人自备 |
| 4 | 消防通道正压风机防火控制箱 | 1.每周对设备进行定期巡检； 2.每月检查控制箱的电器元件、机械手柄，对风机进行启动测试，并检查复位是否正常； 3.每月对系统进行联动报警测试抽查各防火控制箱对正压风机的控制情况，发现问题进行维修处理； 3.每年对设备进行检查除尘并紧固接点。 |
| 5 | 相关风管等辅材 | 1.每年对风管进行除尘、除锈并做好防锈处理，材料由成交人自备。 |

- 各设备房、机房、档案库房的气体灭火系统维护保养：

| 序号 | 设备名称 | 保养基本内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 七氟丙烷灭火系统 （含自动报警灭火控制设备） | 1.每周对系统定期巡检； 2.每月对各气瓶的压力进行检测并记录数据，发现问题立即组织维修处理； 3.每月对控制屏进行隔离测试，检查系统运行是否正常，检查控制屏后备电源情况，发现问题进行维修处理； 4.每年对设备及管网进行检查除尘、防锈、刷油，并对控制屏各电器元件紧固接点。 |
| 2 | 气体灭火系统管网 |  |

（7） 消防分区自动卷帘（卷闸）系统：

| 序号 | 设备名称 | 保养基本内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防火卷闸 | 1.每周对系统定期巡检； 2.每季度对各卷闸进行手自动运行测试，检查闸体运行并调整，发现问题立即组织维修处理； 3.每季度对电机、行程、闸体导轨上油润滑保养。 4.每年对设备进行检查除尘、防锈，并对控制箱各电器元件紧固接点。 |
| 2 | 防火卷闸自动控制箱（含烟温感设备） |  |
| 3 | 相关控制线路 |  |

（8） 消防疏散指示系统：

| 序号 | 设备名称 | 保养基本内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防防火门 | 1.每周对设备进行定期巡检； 2.每季度对各灯具进行充放电测试，对消防门闭门器进行调整测试，对故障的设备立即组织维修处理； 3.每年对设备进行检查除尘并紧固接点。 |

（9） 消防应急照明系统：

| 序号 | 设备名称 | 保养基本内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防应急灯 | 1.每周对设备进行定期巡检； 2.每月度对各灯具进行充放电测试，对故障的设备立即组织维修处理； 3.针对手术室、ICU、急诊科、血液净化中心等重要场所，每月进行单独测试，并分别出具应急照明系统专项维保报告（加盖公司公章） 4.每年对设备进行检查除尘并紧固接点。 |

（10） 消防手提式灭火器设施：

| 序号 | 设备名称 | 保养基本内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ABC干粉灭火器 | 1.每周对设备进行定期巡检； 2.每月对各灭火器及灭火器箱进行全面检查，检查外观的完整性、压力值、使用年限等； 3.每年对设备进行检查除尘并紧固接点。 |
| 2 | 灭火器箱 |  |

（11） 消防火灾自动报警及联动控制系统：

| 序号 | 设备名称 | 保养基本内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自动报警系统（包括：火灾报警控制器LD128EII-3584C、联动控制盘LD9202EN-56C等） | 1.每周对系统定期检查记录运行数据； 2.每月对系统进行故障诊断、系统恢复、维护维修试运行测试； 3.每月检查主机面板、指示灯、后备电源、各环路卡的运行情况并维护； 4.每月对系统进行一次联动报警测试； 5.每年对系统进行全面的检测并进行除尘和设备紧固，所需工具由成交人自备。 |
| 2 | 各类烟温感、手报、模块 | 1.每周对系统定期检查记录运行数据； 2.每月对故障的设备、环路进行检查维修或更换调试； 3.每月对系统进行联动报警测试抽查设备运行情况； 4.每年对各设备进行检查除尘并紧固接点； 5.每年进行一次全面的清洗除尘检查（拆除设备、吹扫灰尘并重新安装恢复，必要时采用超声波清洗剂清洗，所需工具由成交人自备）。 |
| 3 | 楼层显示器 | 1、每周定期检查记录运行数据； 2、每月对各设备进行联动报警测试，抽查设备运行情况并做好设备复位工作，发现问题进行维修处理； 3、每年对设备进行校正、除尘并紧固接点。 |
| 4 | 自动报警系统线路 | 1.每月对系统线路进行故障诊断、系统恢复、维护维修试运行测试。 2.每月对各模块的电源线路、设备控制线路进行抽检； 3.每月对系统进行联动报警测试抽查设备运行情况。 |
| 5 | 联动控制柜 | 1.每周对系统定期检查记录运行数据； 2.每月检查联动控制柜指示灯情况，进行面板灯测试； 3.每月测试联动控制柜手自动控制消防泵及喷淋泵的启动情况，测试电梯迫降运行，测试防排烟系统投入运行，测试消防广播自动投入，测试警铃系统等； 4.每月对系统进行联动报警测试抽查设备运行情况，发现问题进行维修处理； 5.每月检查联动控制柜设备控制输出电源的运行情况； 6.每年对设备进行检查除尘并紧固接点。 |
| 6 | 电气火灾监控系统 | 1.每周对系统定期检查记录运行数据； 2.每月对系统进行故障诊断、系统恢复、维护维修试运行测试； 3.每月检查主机面板、指示灯、后备电源、各环路卡的运行情况并维护； 4.每月对系统进行一次联动报警测试； 5.每年对系统进行全面的检测并进行除尘和设备紧固。 |

- 电气线路检测

| 序号 | 设备名称 | 保养基本内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电气线路 | - 每年聘请有资质的电气检测服务机构实施电路检测，落实电气线路年度全面检测和日常维护保养并及时更换老化损坏的线路,并出具有效报告； |

- （13）年度检测

| 序号 | 设备名称 | 保养基本内容 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 年度检测 | - 每年委托有相关资质的检测公司对全院消防设施进行年度检测并出具年度检测报告。 |

- （14）安全评估

| 序号 | 设备名称 | 保养基本内容 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 安全评估 | 每年委托有相关资质的检测公司对全院消防设施进行年度安全评估并出具年度评估报告。 |

- （15）消防设备零配件的更换

1.★成交人在日常维护保养过程中，若发现有零星损坏或过期设备时，在不超过200元的由成交人负责免费更换，累计不超过合同总价的5%，超出部分由采购人承担。超过200元以上的成交人以书面报告反馈采购人（需附报价清单，价格包含税金，零星配件或设备的单价参照京东价格），由采购人负责采购，成交人免费负责更换安装。

2.★成交人须保证所提供的产品包括相关附件为相应厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定。成交人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由成交人负责。

| 消防系统维护保养设备、配件价格清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单价200元以下设备 |  |  |  |  |  |
| 火灾自动报警系统 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 单价 | 备注 |
|  | 1 | 100W以下变压器 | 个 | 80 | 提供原厂零部件 |
|  | 2 | 12V后备蓄电池 | 台 | 125 | 提供原厂零部件 |
|  | 3 | 24V继电器 | 个 | 12 | 提供原厂零部件 |
|  | 4 | 接线端子 | 排 | 3 | 提供原厂零部件 |
|  | 5 | 润滑油 | 桶 | 35 | 提供原厂零部件 |
|  | 6 | 油漆 | 卡 | 25 | 提供原厂零部件 |
|  | 7 | 警铃 | 只 | 80 | 提供原厂零部件 |
|  | 8 | 各种指示灯、保险丝 | 只 | / | 提供原厂零部件 |
|  | 9 | 手动报警按钮 | 只 | 40 | 提供原厂零部件 |
|  | 10 | 消防电话插孔 | 个 | 90 | 提供原厂零部件 |
|  | 11 | 对讲电话 | 个 | 120 | 提供原厂零部件 |
|  | 12 | 消防广播 | 只 | 120 | 提供原厂零部件 |
|  | 13 | 主机喇叭 | 个 | 150 | 提供原厂零部件 |
|  | 14 | 烟感探测器 | 个 | 50 | 提供原厂零部件 |
|  | 15 | 温感探测器 | 个 | 50 | 提供原厂零部件 |
| 防排烟系统 | 16 | 风机皮带 | 条 | 100 | 提供原厂零部件 |
|  | 17 | 24V继电器 | 个 | 12 | 提供原厂零部件 |
|  | 18 | 微动开关 | 个 | / | 提供原厂零部件 |
|  | 19 | 各种指示灯、保险丝 | 只 | / | 提供原厂零部件 |
|  | 20 | 接线端子 | 排 | 3 | 提供原厂零部件 |
|  | 21 | 润滑油 | 桶 | 35 | 提供原厂零部件 |
| 防排烟系统 | 22 | 油漆 | 卡 | 25 | 提供原厂零部件 |
|  | 23 | 风阀叶片 | 块 | 35 | 提供原厂零部件 |
| 防排烟系统 | 24 | 送风口400*300 | 个 | 75 | 提供原厂零部件 |
|  | 25 | 送风口500*300 | 个 | 96 | 提供原厂零部件 |
|  | 26 | 送风口550*550 | 个 | 160 | 提供原厂零部件 |
|  | 27 | 送风口600*200 | 个 | 79 | 提供原厂零部件 |
|  | 28 | 送风口600*350 | 个 | 130 | 提供原厂零部件 |
|  | 29 | 送风口800*250 | 个 | 148 | 提供原厂零部件 |
|  | 30 | 送风口1000*250 | 个 | 168 | 提供原厂零部件 |
| 消防水系统 | 31 | DN65消火栓栓头 | 个 | 80 | 提供原厂零部件 |
|  | 32 | DN15小枪头 | 个 | 25 | 提供原厂零部件 |
|  | 33 | 直流水枪头 | 个 | 40 | 提供原厂零部件 |
|  | 34 | DN65水带接扣 | 个 | 25 | 提供原厂零部件 |
|  | 35 | 水带DN65 | 条 | 150 | 提供原厂零部件 |
|  | 36 | 卷盘转轴 | 件 | 60 | 提供原厂零部件 |
|  | 37 | 卷盘铜轴 | 件 | 80 | 提供原厂零部件 |
|  | 38 | 手动报警按钮 | 只 | 50 | 提供原厂零部件 |
|  | 39 | 声光报警器 | 套 | 150 | 提供原厂零部件 |
|  | 40 | DN65以内丝扣管件 | 个 | 60 | 提供原厂零部件 |
|  | 41 | 自动排气阀DN25 | 个 | 35 | 提供原厂零部件 |
|  | 42 | 止回阀400*400 | 个 | 145 | 提供原厂零部件 |
|  | 43 | 铜闸阀DN50 | 个 | 74 | 提供原厂零部件 |
|  | 44 | 铜闸阀DN25 | 个 | 25 | 提供原厂零部件 |
|  | 45 | 铜闸阀DN15 | 个 | 13 | 提供原厂零部件 |
| 消防水系统 | 46 | 压力表 | 个 | 45 | 提供原厂零部件 |
|  | 47 | 缓冲管 | 个 | 160 | 提供原厂零部件 |
|  | 48 | 微动开关 | 个 | 18 | 提供原厂零部件 |
|  | 49 | 水力浮球 | 个 | 40 | 提供原厂零部件 |
|  | 50 | 油漆 | 卡 | 25 | 提供原厂零部件 |
|  | 51 | 润滑油 | 桶 | 35 | 提供原厂零部件 |
|  | 52 | 喷头68°C | 个 | 15 | 提供原厂零部件 |
|  | 53 | 减压孔板DN100以内 | 个 | 80 | 提供原厂零部件 |
|  | 54 | 丝扣阀门 | 个 | 80 | 提供原厂零部件 |
|  | 55 | 24V继电器 | 个 | 12 | 提供原厂零部件 |
| 气体灭火系统 | 56 | 各种指示灯、保险丝 | 只 | / | 提供原厂零部件 |
|  | 57 | 手动报警按钮 | 只 | 135 | 提供原厂零部件 |
|  | 58 | 接线端子 | 排 | 3 | 提供原厂零部件 |
|  | 59 | 润滑油 | 桶 | 35 | 提供原厂零部件 |
|  | 60 | 油漆 | 卡 | 25 | 提供原厂零部件 |
|  | 61 | 24V继电器 | 个 | 12 | 提供原厂零部件 |
|  | 62 | 防爆接头及密封件 | 个 | 36 | 提供原厂零部件 |
| 防火卷帘 | 63 | 接线端子 | 排 | 3 | 提供原厂零部件 |
|  | 64 | 润滑油 | 桶 | 35 | 提供原厂零部件 |
|  | 65 | 油漆 | 卡 | 25 | 提供原厂零部件 |
| 防火卷帘 | 66 | 24V继电器 | 个 | 12 | 提供原厂零部件 |
|  | 67 | 各种指示灯、保险丝 | 只 | / | 提供原厂零部件 |
|  | 68 | 传动链条 | 条 | 135 | 提供原厂零部件 |
|  | 69 | 限位开关 | 个 | 25 | 提供原厂零部件 |
|  | 70 | 声报警器 | 个 | 45 | 提供原厂零部件 |
|  | 71 | 光报警器 | 个 | 45 | 提供原厂零部件 |
|  | 72 | 手动按钮 | 只 | 135 | 提供原厂零部件 |
| 应急疏散照明系统 | 73 | 疏散指示灯面板 | 块 | 68 | 与原有匹配 |
|  | 74 | 疏散指示灯 | 个 | 50 | 与原有匹配 |
|  | 75 | 蓄电池 | 个 | 50 | 与原有匹配 |
|  | 76 | 应急灯 | 个 | 135 | 与原有匹配 |
| 灭火器材 | 77 | 手提式干粉灭火器 | 瓶 | 60 | 与原有匹配 |
|  | 78 | 防毒面具 | 个 | 50 | 与原有匹配 |
|  | 79 | 消防器材箱 | 个 | 130 | 与原有匹配 |

- （三）维护保养人员配置、职责等要求

★维保人员须持建（构）筑物消防员资格证，持证人数不少于5人（注：此证书是指“公安部消防局及人力资源与社会保障部联合颁发的相应级别的建（构）筑物消防员国家职业资格证书或消防设施操作员资格证”，并非消防培训学校颁发的结业证）（投标时提供资格证复印件，同一人持有两个级别证书按最高级别计算））。

| 工作方式 | 工作内容及职责 | 人数 | 工 作时 间 | 工作记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长驻医院例行式 | 一、工作内容： 1、每日固定巡查，消防设施检测、维护保养和应急处理服务，以及采购人临时安排的任务。 2、如采购人需要，每月按采购人要求参与监控室值班任务，不少于7个班次（每个班次8小时，含午夜班），具体时间由采购人指定，成交人驻点人员需无条件配合。 3、驻点人员需持有建（构）筑物消防员国家职业资格证书或消防设施操作员资格证及电工证。 | 不少于1人 | 7天ⅹ8小时工作制，8小时以外实行电话值班 | 1、每日考勤登记 2、消防设施每日巡视检查记录 3、消防设施故障维修记录 4、每日消防人员驻点日志（每日上报，月底汇总） 5、每月消防维保发现问题及整改记录台帐（含整改前后照片） |
|  | 二、工作职责： 1、每日进行防火巡查并做好登记 2、消防设施检测、维护保养和应急处理服务 3、每月配合院方组织消防培训不少于一次，并参加消防工作例会 4、参与消防监控值班需落实监控室职责 |  |  |  |
| 月度检查 | 一、工作内容： 消防设施检测、维护保养和应急处理服务 | 不少于4人 | 以每月任务完成为时限 | 1、考勤登记 2、防火检查记录 3、消防设施故障维修记录 4、每月消防维保报告 |
|  | 二、工作职责： 1、消防设施全面检测、维护保养和应急处理服务 2、每月进行防火检查 3、做好相关登记 |  |  |  |

注：

1.驻场人员作业要求：驻点人员应持建（构）筑物消防员中级或高级资格证，穿统一服装、佩戴工作证件、戴安全帽等，维保期间所有的安全责任由成交人负责。

2.成交人在进场后第一次全面检测及遇到紧急故障处理时应适当增加技术人员，保证在采购人要求的时间内完成工作，应根据采购人的实际需要无偿延长工作时间。

3.根据《广东省消防安全重点单位管理规定》第二章第二十二条之规定，每月防火检查重点检查内容为：①消防车通道、消防水源情况；②疏散通道、安全出口、窗、疏散指示标志、应急照明情况；　③建筑内部装修、装饰情况； ④其他场所与居住场所设置在同一建筑物情况；⑤消防（控制室）值班情况及相关记录；⑥建筑消防设施运行情况；⑦灭火器材配置及有效情况；⑧用火、用电安全情况；⑨防火巡查落实情况；　⑩火灾隐患的整改以及防范措施的落实情况；⑪其他应当检查的内容。 
    4.根据《广东省消防安全重点单位管理规定》第二章第二十条之规定，每日防火巡查内容包括：①有无违章用火、用电情况；②有无锁闭安全出口、堵塞疏散通道情况，安全疏散指示标志、应急照明是否完好；③常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品；④消防设施、器材是否完好、在位，消防安全标识是否完好清晰；⑤消防安全重点部位的人员在岗情况；⑥其他消防安全情况。

（四）其他要求

1.每月配合采购人组织消防培训不少于一次，每年组织消防演练不少于两次。

2.响应时间

成交人必须提供7天*24小时的紧急报障、报修处理服务。维保工作要做到小修不超过 6小时，大修不能超过 48 小时。小修范围：报警、联动系统的线路故障、外设故障，水系统的跑、冒、滴、漏，应急照明和疏散标志等，大修范围：报警主机故障、水泵故障、风机故障、卷帘故障等。

当接到采购人报告设备发生故障时，应及时赶到现场处理，一般情况立即处理解决，如需更换材料或设备，应等材料及设备到场后在复杂情况下应在24小时解决，确因无配件的问题，应及时向采购人汇报，并提出应急方案。因延误检修而引致的一切后果由成交人负责。

- 3.成交人应准备应急救援消防器材及药品、医疗器械的储备，采购人可提供场所进行存放。

应急救援及常用物资（工具）清单

| 材料、设备名称 | 单位 | 数量 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对讲机 | 台 | 5 | 维保现场 |
| 防护面罩 | 个 | 5 | 维保现场 |
| 高空作业 安全绳 | 根 | 5 | 维保现场 |
| 手电筒 | 把 | 5 | 维保现场 |
| 应急药箱 | 个 | 1 | 维保车内 |
| 静压测试水枪头 | 个 | 1 | 维保现场 |
| 烟、温感测试枪 | 个 | 1 | 维保现场 |
| 正在施工 （抢修标识牌） | 个 | 5 | 维保现场 |
| 利达LD128EN-100型写码器 | 个 | 1 | 维保现场 |
| 万用表 | 个 | 1 | 维保现场 |
| 红外线体温仪 | 个 | 1 | 测量体温 |
| 口罩 | 个 | 200 | 用于人员防护 |

（五）服务质量考核与处罚

1.每月由采购人对成交人进行考核，如达不到要求，采购人有权将扣分分值换算成人民币在当月服务费中扣除（每1分相等于人民币300元），考核内容如下：

1.1 消防设施设备完好率力争达到100％，出现故障时，未按规定时限维修完毕的，每发现1处扣2分；

1.2 因成交人责任发生火灾，每发生一例，扣罚50分，同时成交人承担其因工作不到位产生的所有责任，累计超过1次的，采购人有权单方终止合同；

1.3 每日进行防火巡查并做好登记，未落实扣1分/次；

1.4 每月进行防火检查并做好登记，未落实扣2分/次；

1.5 采购人员工、病人或其家属对成交人投诉，经查实属实的，每次扣2分；

1.6 成交人工作人员不服从安排，情绪抵触，态度恶劣的扣10分，经警告仍未改正的，采购人有权要求成交人换人；

1.7 对于存在的安全隐患未及时发现整改，每发现1处扣2分；

1.8因成交人责任发生安全事故的，视情节轻重予以扣5-20分的处罚，并追究相应责任；

1.9 成交人工作人员不按要求配戴胸卡、着装、使用礼貌用语的扣1分；

1.10驻点人员实行7天*8小时工作制，其他时间实行电话值班，值班期间手机应保持畅通。工作时间应保持在岗在位，无故离开采购人指定工作区域的，发现一次扣1分；驻点人员8小时以外电话值班期间，遇设备故障或其他紧急情况，采购人有权要求其及时到场协助处理，未到场视情况扣10分。

1.11工作期间抽烟、不雅动作、衣冠不整、玩手机的扣1分；

1.12巡查中不按规定时间、路线巡查，漏点，无合理解释的的扣2分；

1.13举行的火灾事故应急演练中，消防设施达不到要求的扣2分；

1.14私自使用、盗取、损坏医院或患者财物的，除按原价赔偿外再扣5分。

2.应确保设备设施处于正常状态无安全事故发生。

成交人应严格按照合同履行职责，确保院区所有消防设备处于正常工作状态，如因设备故障未及时处理而导致的各类事故，由成交人承担赔偿及相关责任。

三、采购项目商务要求

| 序号 | 商务条款 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目预算金额 | 人民币小写：￥400,000.00元。 |
| 2 | 报价要求 | 报价为人民币报价，总价包干。投标报价应包括但不限于以下费用：消防设施的维护费、保养费、检测费、安全评估费、处理报障报修费用、人员经费、管路油漆翻新的材料及人工费、维护保养所需的专业设备设施、保险费用、检定费、仓储费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费、食宿费、交通费、税费及一切技术和售后服务费等所有不可预见的隐含费用（以上费用如涉及到多次需求，所有费用都包含在内），如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费。若涉及第三方的知识产权，其使用过程所产生的一切费用应包含在该报价中。如出现任何遗漏内容需产生额外费用，均由成交人自行承担，采购人将不再另支付任何费用。 # 采购项目预算金额及最高限价：人民币400,000.00元（肆拾万元整），报价超过最高限价的，将作无效报价处理。 |
| 3 | 服务期 | 服务期：自合同签订生效之日起2年，合同一年一签，采购人可根据上一年度成交人的服务情况考虑是否继续签订服务合同。 |
| 4 | 服务地点 | 采购人指定地点（佛山市南海区里水镇范围内）/南方医科大学第七附属医院。 |
| 5 | 付款方式 | 1.服务费按月进行支付。每月月末考评结束后，按考评结果结算当月成交人的服务费【每月服务费=合同金额÷24-每月扣减款（如有）-考核扣罚款（如有）】。月度结束，成交人提交付款资料经采购人审核无误后在30日内以银行转账方式支付该月服务费。如成交人提供的服务不足一个月时按日计算服务费。成交人应按时足额向员工支付工资报酬，不得随意克扣拖欠。 2.采购人凭以下文件支付合同款： 2.1有效的等额发票； 2.2消防维保报告； 2.3月度考核表； 2.4工作人员出勤的明细及汇总表； 2.5合同复印件； 2.6成交通知书复印件。 |
| 6 | 保密条款 | 成交人在项目实施期间必须采取措施对本项目实施过程中的信息、数据、源代码、技术文档等资料保密，否则，由于成交人过错导致的上述资料泄密的，成交人必须承担一切责任。项目完成后，采购人、成交人双方均有责任对本项目的保密承担责任。 |
| 7 | 履约保证金 | 1.履约保证金用于补偿采购人因成交人不能完全履行其合同义务而蒙受的损失。 2.成交人在签订采购合同后3个工作日内，应以见索即付保函、保单形式或银行转账方式向采购人提交履约保证金，金额为合同金额的5%。 3.如成交人以保函、保单方式提交，则保函、保单有效期为：自合同签订生效之日起至服务期满后60日止，保函、保单内容应包括但不限于以下内容：采购人名称、项目名称、成交人名称、担保金额、担保期限，保证方式为连带责任保证。因保函、保单赔付发生的纠纷，由采购人和成交人协商解决，协商不成的，任意一方均有权将争议提交项目所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。 4.如以银行转账方式提交保证金的，在成交人按合同要求完成全部服务内容和验收合格，并提交付款票据30日内，如成交人无违约行为的，采购人将履约保证金无息全额退还给成交人。如采购人不能及时退还履约保证金，经成交人催告后在催告期限内仍不退还的，自逾期退还履约保证金之日起按银行同期存款利率带息退还给成交人（因成交人自身原因导致不能退还的除外）。 |
| 8 | 违约责任及其他 | 1.成交人责任 （1）根据每周巡检、月检测项目要求实施，并将周检查报告、月检测报告提供给采购人并得到采购人确认。 （2）每次检测应提供详细的测试检查报告，并作出相应的结论和建议，对发现的缺陷应及时处理。 （3）每次报告应有采购人代表签字认可，如缺少一次报告，将扣减当期应付服务费【1000元】。 （4）所有检测、测试、维修、保养均要形成纪录并归档交采购人存档。 （5）按国家规范对承接服务范围进行维护保养，定期进行试验运转，保证消防系统性能良好，运作持续正确可靠。 （6）应当按照《广东省人民政府办公厅关于印发广东省消防安全重点单位管理规定的通知》（粤办函〔2016〕96号）的有关要求规定执行，合同期满前一个月进行一次全面检查测试，并将检测报告交采购人存档。 （7）如保养范围内因整改或改造工程，需要进行消防设施变更，协助采购人进行当地消防部门的报批、报审、报检等工作，提供技术支持及协助施工，消防设施变更工程所需费用另行报价，采购人审核确认后实施。 （8）派遣工作人员服从采购人及成交人的双重管理。应遵守采购人的规章制度，遵纪守法，文明施工，礼貌待人。认真履行岗位职责。无违法犯罪记录。爱岗敬业，恪尽职守，遇紧急突发事件发生，应积极采取措施应对。派遣工作人员应熟练掌握消防设施的总类、性能、分布、控制方式及关联情况等，因不熟悉设施或业务等而人为造成设施损坏的，所造成的一切损失由成交人负责。 （9）在服务期内应按合同要求和行业标准对消防设施规范维保检测，确保消防设施持续正常稳定工作，否则所造成的一切损失与法律责任由成交人承担。 （10）成交人提供的服务不符合采购文件、投标文件或本合同规定的，采购人有权拒收，并且成交人应向采购人支付本合同总价5%的违约金。 （11）成交人未能按本合同规定的时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3‰的数额向采购人支付违约金；逾期半个月以上的，采购人有权终止合同，由此造成的采购人经济损失或消防安全事件后果由成交人承担。 （12）成交人需承担由于货物或服务的质量原因造成的一切安全责任及经济责任。 （13）本合同中所有涉及成交人承担经济责任或赔偿损失均包括但不限于：成交人违约行为应支付的违约金以及造成的直接损失，采购人因正常履行本合同可得的预期利益，采购人因实现上述损失以及索赔所需的一切费用，包括但不限于：律师费、鉴定费、评估费、公证费、诉讼费、诉讼保全费等相关费用。 2.采购人责任 （1）提供完成服务内容需要的资料，如合同、竣工图纸、验收书等。 （2）采购人无正当理由拒绝接受服务，到期拒付服务款项的，采购向成交人偿付当期应付服务费的5%的违约金；采购人逾期付款，则每日按当期应付服务费的3‰向成交人偿付违约金，累计金额不超当期应付服务费的 5%。 3.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》处理。 |

第三部分　供应商须知

供应商须知一览表

| 序号 | 项 目 | 主 要 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算 | 大写：人民币肆拾万元整 小写：￥400,000.00元 |
| 2 | 磋商保证金 | 本项目不收取磋商保证金。 |
| 3 | 成交服务费 | / |
| 4 | 成交服务费缴交方式 | / |
| 5 | 统一结算币种 | 均不计息,以人民币元结算 |
| 6 | 磋商有效期 | 提交响应文件的截止之日起90天。成交供应商的磋商有效期延续到合同终止之日。 |
| 7 | 响应文件数量 | 响应文件数量： 1 套正本；4套副本。 响应文件副本可为签字盖章后的响应文件正本的复印件。每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。 |
| 8 | 响应文件的密封与递交 | 1.响应文件密封包类别：至少包含以下 1类独立密封包： （1）响应文件密封包。 2.响应文件密封包包含内容：响应文件正本、副本（正本与副本可分开密封，也可全部密封在一包内）； 3.实物样品(如有）是否需要密封：不需要 |
| 9 | 参加磋商会议的供应商代表要求 | 参加竞争性磋商的代表是法定代表人的，须随身携带《法定代表人/负责人资格证明书》和本人身份证原件；参加竞争性磋商的代表是获授权代表的，须随身携带《法定代表人/负责人资格证明书》、《法定代表人/负责人授权委托书》和本人身份证原件。上述要求出示有效证明的资料须另外随身携带一份，不可密封在响应文件内。 |
| 10 | 磋商小组的组成 | 磋商小组成员共 5 人。 |
| 11 | 评审流程与相关事项 | 磋商小组推荐成交候选人的数量： 3 名。 |
| 12 | 成交人的确定 | 成交人数量： 1 名。 |
| 13 | 现场考察或者答疑会 | 本项目不组织现场考察或者召开答疑会。 |
| 14 | 专门面向中小企业采购 | 本项目属于整体预留专门面向中小企业采购的项目。只允许中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位参与本项目投标。 |
| 15 | 本项目发布地址 | 南方医科大学第七附属医（http://www.nyd7y.com/xwgg/cgzb） |

一、说  明

1．适用范围

1.1本竞争性磋商文件适用于磋商邀请函中所述项目的采购。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：南方医科大学第七附属医院。

2.2“招标采购单位”是指：采购人。

2.3合格的供应商

符合磋商邀请函规定的资格要求。

其中，《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定是指：

“供应商参加政府采购活动应当具备下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。”

2.4 “成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的供应商。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指响应供应商制造或组织符合磋商文件要求的货物等。磋商文件中没有提及招标货物来源地的，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象, “合格的服务”是指响应供应商按磋商文件的规定，依据中华人民共和国的相关法律、法规、规章以及相关国家标准、行业标准或地方（或企业）标准（如有）的规定或规范要求，向采购人提供的满足磋商文件规定的需求或特定目标的服务

3.3供应商须确保采购人在中华人民共和国接受和使用供应商所提供服务的全部或任何一部分时，或者在享有合同的全部或部分权益时，免受第三方以侵犯其合法权益（例如侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权等等）而提出的任何求偿责任起诉。否则，供应商须承担采购人与此相关的一切损失（包括且不限于：诉讼费、律师费、经裁定由采购人承担的任何费用、导致采购人需重新采购所产生的一切费用及时间费用损失等）。

4．投标费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加竞争性磋商有关的费用。不论投标的结果如何，采购人无义务和责任承担这些费用。

二、竞争性磋商文件说明

5. 竞争性磋商文件的构成

5.1竞争性磋商文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 磋商邀请函

2) 采购项目内容

3) 供应商须知

4) 合同书格式

5) 响应文件格式

5.2供应商应认真阅读、并充分理解竞争性磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照竞争性磋商文件要求提交全部资料，或者投标没有对竞争性磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6. 竞争性磋商文件的答疑及澄清

6.1任何要求对竞争性磋商文件进行答疑及澄清的供应商，均应以书面形式在公示期间通知采购人。采购人对供应商所要求答疑及澄清的内容均以网上公告形式予以答复。

除非有必要时或磋商文件中另有规定，不举行项目集中答疑会或现场考察。如举行集中答疑会或现场考察的，采购人在规定的日期、时间和地点组织公开答疑会或现场考察；供应商对本项目提出的疑问，需在答疑会或现场考察召开日前至少一个工作日将问题清单以书面形式（加盖公章）提交至采购人，供应商代表于上述的时间和地点出席答疑会或现场考察；已报名的供应商如不出席答疑会或现场考察视为对竞争性磋商文件所有内容无任何异议。召开答疑会后，会议内容以网上公告的形式发布（答复中不包括问题的来源）。

6.2供应商在规定的时间内未对竞争性磋商文件澄清或提出疑问的，采购人将视其为无异议。对竞争性磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

7. 竞争性磋商文件的修改

7.l提交首次响应文件截止之日前，采购人或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人应当顺延提交首次响应文件截止时间。

7.2澄清或者修改后的内容是竞争性磋商文件的组成部分，将以网上公告形式发布，并对潜在供应商具有约束力。在磋商截止时间前，潜在供应商应自行查看发布磋商邀请函的网站，以获取有关本采购项目的答疑或修改信息。

7.3本竞争性磋商文件是编制响应文件、评标、定标及获得成交资格后签订合同的重要依据。

三、响应文件的说明

8．投标的语言

8.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9．响应文件的构成应符合法律法规及竞争性磋商文件的要求。

10. 响应文件编制

10.1供应商对其响应文件的编制应按要求装订和封装。对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由供应商承担。

10.2供应商应完整、真实、准确的填写竞争性磋商文件中规定的所有内容。

10.3供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

10.4如果因为供应商响应文件填报的内容不详，或没有提供竞争性磋商文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供应商承担。

11. 本项目的货款由采购人以人民币进行支付。

12. 备选方案

12.1本项目不允许有备选方案，否则将被视为无效投标。

13. 本项目不接受联合体参加。

14. 供应商资格证明文件

供应商应按竞争性磋商文件的要求，提交证明其有资格参加竞争性磋商和获得成交资格后有履行合同能力的文件，并作为其响应文件的组成部分。

15.资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位公章。

16.磋商保证金（本项目无需缴纳磋商保证金）

16.1供应商必须按竞争性磋商文件规定交纳磋商保证金，其金额、交纳方式和交纳期限详见“供应商须知一览表”内容。

16.2磋商保证金的币种为人民币。

16.3磋商保证金作为响应文件的组成部分，供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。

16.4有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

(1)供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

(2)供应商在响应文件中提供虚假材料的；

(3)除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

(4)供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(5)磋商文件规定的其他情形。

17. 投标的截止期

17.1 投标的截止时点详见磋商邀请函，供应商应当在磋商文件要求的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人或者磋商小组应当拒收。

- 响应文件的数量和签署

18.1 供应商应编制书面响应文件一式五份（正本一份，副本四份）。

18.2 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人/负责人授权委托书》应附在响应文件中。

18.3 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

四、响应文件的递交

19. 响应文件的密封和标记

19.1 书面响应文件上应清晰标明“正本”或“副本”字样。响应文件的副本可采用正本的复印件。若副本与正本不一致，以正本为准。建议供应商将响应文件正本和所有的副本密封包装在同一个密封袋内。

19.2 信封或响应文件外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在2024年  月  日  时  分之前不得启封”的字样(可参考《附件二 外包装封面参考格式》)，封口处应加盖供应商印章或密封章。

19.3如果未按要求密封和标记，采购人有权拒绝其响应文件，采购人对误投或提前启封概不负责。

20. 响应文件的修改和撤回

20.1供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

20.2供应商所提交的响应文件在评标结束后，无论成交与否都不退还。

五、开标及评审细则

21.概述

在保证2024年-2026年消防设施维保服务项目（以下简称项目）招标公开、公平、公正的基础上，结合项目的服务和商务需求，制定本评审细则，内容包括本次评标的评审过程和方法。

22. 磋商小组组成

磋商小组由评审专家共5人组成，评审专家应当从采购人采购评审专家库中随机抽取。

23.评标须知

23.1关于评标纪律

（1）磋商小组成员不得与任何供应商或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，   不得收受供应商、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；

（2）磋商小组成员应本着客观、公正的原则独立给出评价意见；

（3）磋商小组成员之间不得相互串通进行评分；

（4）磋商小组成员不得试图影响其他磋商小组成员的评价意见。

23.2关于评标责任

（1）磋商小组成员应在其书面评审意见上签字确认；

（2）磋商小组成员对其所提出的评审意见承担个人责任。

23.3关于回避

磋商小组成员有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该磋商小组成员回避：

（1） 三年内曾在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问的；

（2） 配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问的；

（3）与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷的；

（4）任职单位与采购人或参加该采购项目的供应商存在行政隶属关系的（不含采购人代表）；

（5）法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正的。

23.4关于保密

磋商小组成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

前款所称与评标活动有关的工作人员，是指磋商小组成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

24. 评标原则

24.1磋商小组判断响应文件的有效性、合格性和响应情况，仅依赖于供应商最基本的商业诚信和所递交一切响应文件的真实表述，不额外主动寻求外部证据，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

24.2各方当事人、磋商小组如对磋商文件、响应文件及相关补充文件的理解存有歧义时，磋商小组可对这些文件或向有关方面进行查证了解质询，通过集体讨论或表决达成一致处理意见。任何形式的决定，须以合法公正和有利于项目的安全顺利实施为前提。磋商现场的一切异常情况应如实记录在磋商报告中。

24.3根据法律法规相关规定，磋商小组成员和与评审活动有关的人员不得泄露有关响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与磋商有关的其他情况。

25.开标

25.1递交响应文件时间截止后，未按规定递交磋商保证金的，原封退回其投标资料。（本项目不适用）

25.2采购人在《磋商邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开启响应文件。开启响应文件时供应商代表(法定代表人或获授权代表)必须参加，参加开标的代表应签到以证明其出席。参加竞争性磋商的代表是法定代表人的，须随身携带《法定代表人/负责人资格证明书》和本人身份证原件；参加竞争性磋商的代表是获授权代表的，须随身携带《法定代表人/负责人资格证明书》、《法定代表人/负责人授权委托书》和本人身份证原件。有效的临时身份证原件可作为本项目所要求的身份证原件。上述要求有效证明的资料须另外随身携带一份，不可密封在响应文件内。

在评审过程中，若磋商小组认为必须临时召唤供应商授权代表进入评标现场时，则供应商授权代表必须在规定时间内到达评标现场处理磋商小组要求的相关事宜，其现场所签署确认的文件均代表供应商的真实意愿和决定，并作为磋商响应文件的补充内容，具有不可撤销更改的法律效力。对于缺席开标会或在规定的合理时间内未能到达评审会现场的，该供应商将被视为自动放弃磋商资格或作无效磋商处理。

25.3开启响应文件前，根据递交响应文件顺序由前三名供应商代表或其推选的代表检查响应文件的密封情况，也可以由采购人委托的机构检查并见证，经确认无误后由工作人员当众拆封，宣读供应商名称、响应文件的其他主要内容。评审前的开标会，不唱读各供应商的首次报价（或初次报价）。

25.4采购人做好开标记录，开标记录由各供应商签字确认。

25.5在竞争性磋商文件要求的磋商截止时间结束后参加竞争性磋商的供应商不足三家的，停止开标，并将密封响应文件退还给供应商，本项目将视为采购失败，采购人将依法重新组织采购。如收到的所有响应文件满足三家的，开标时当众予以拆封、宣读。

25.6开标过程由采购人负责记录，由参加开标的各响应供应商代表和相关工作人员签字确认后随磋商文件一并存档。

25.7响应供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人对响应供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

25.8响应供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

26. 评标

评标分四个阶段进行：响应文件资格性审查、符合性检查、磋商及最后报价、响应文件详细评审。

26.1资格性审查

依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，供应商是否具备投标资格进行审查。磋商小组将对响应文件数量是否满足要求、文件签署是否合格、供应商提交的磋商保证金是否符合要求等进行审查。

| 评审内容 |  | 磋商文件要求 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 准入条件 (关于资格的声明函) | 1、响应供应商应具备以下规定的条件； （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、响应供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以招标代理机构于响应截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料】。 3、本项目属于整体预留专门面向中小企业采购的项目。只允许中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位参与本项目投标。中小企业具体标准根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）进行划分；监狱企业根据（财库〔2014〕68号）的规定；残疾人福利性单位根据（财库〔2017〕141号）的规定。采购标的对应的中小企业划分标准：其他未列明行业。 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。（提供《关于资格的声明函》） 5、本项目不接受联合体投标。 |

26.2符合性审查

依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

| 评审内容 | 磋商文件要求 |
| --- | --- |
| 磋商函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) |
| 法定代表人/负责人授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) |
| 技术要求 | 实质性响应磋商文件中的技术要求的不可负偏离条款 |
| 商务要求 | 实质性响应磋商文件中的商务要求的不可负偏离条款 |
| 投标要求 | 本项目只允许响应供应商有一个投标方案，每个响应供应商只能有一个报价。投标报价不得超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价。 |
| 其他 | 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |

26.3 质询与澄清（如有）

26.3.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求响应供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。响应供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

26.3.2磋商小组要求响应供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。响应供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。响应供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

26.4初审结论

初审结论以记名方式独立表决，评审过程中对初步认定为“初审不合格”或“无效响应”或“无效响应”或“不通过”者，磋商小组可通知响应供应商授权代表亲自到达现场，由当事人对被列举的事实加以核证和确认。对有过半数评委审定为“初审不合格”或“无效响应”或“无效响应”或“不通过”者将不进入下列程序的评审。

26.5磋商及最后报价

26.5.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商（以供应商签到顺序为准）分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

26.5.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务需求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

26.5.3在磋商中，磋商小组及有关当事人应当严格遵守保密原则，任何人不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

26.5.4磋商文件能够详细列明采购标的的技术、商务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

26.5.5如出现磋商文件不能详细列明采购标的的技术、商务要求，需经磋商由供应商最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组按照少数服从多数的原则，投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案在规定的时间内提交最后报价（最后报价时间由磋商小组视磋商进程决定）。

26.5.6最后报价不对所有供应商进行公开唱出。

26.5.7对成交供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，磋商小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

26.6 比较与评价。

26.6.1经磋商确定最终项目需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法（详见本部分“六、评审方法及标准”）对提交最后报价的响应供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

26.6.2评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个响应供应商每项评分因素的得分。评分按四舍五入的原则精确至小数点后两位。

26.7 综合汇总及结果推荐

26.7.1将各磋商小组成员的评分进行汇总，综合总分从高到低顺序排列，磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名（磋商小组推荐成交候选人的数量：详见《供应商须知一览表》）成交候选人。

26.7.2如评标总得分排名前2名有多家响应供应商得分并列相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按技术得分从高到低顺序推荐；若评标总得分、最后报价、技术得分都相同，则由评委投票决定排序，投票按少数服从多数的原则进行，投票时不得弃权。

26.8 响应文件差异修正准则

26.8.1正本和副本之间内容有差异，以正本为准；

26.8.2响应报价中文大写金额和小写金额不一致的，以中文大写金额为准；

26.8.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额为准；

26.8.4响应文件描述内容与原始材料引述内容不一致时，以原始材料内容为准；

26.8.5如出现明显笔误或其他情况，由磋商小组裁定通过方为有效；

26.8.6磋商小组认定为表述不清晰或无法确定的报价均不予修正。

26.9废标条件与处理

本项目或独立分包出现下列条件之一则对应定作废标：

26.9.1符合资格条件的供应商，或对磋商文件实质性条款做出响应的供应商不足三家；

26.9.2供应商的报价均超过了招标预算控制范围且采购人不能接受或不符合磋商文件要求；

26.9.3招标过程出现影响公平公正竞争的违法、违规行为；

26.9.4因重大变故，接采购人通知本项目招标活动须即中止或取消。

符合第1～3条其中之一废标条件时，将择日重新组织采购，同时将废标理由和处理决定知会各相关供应商。

六、评审方法及标准

27.评审方法

27.1评审方法：综合评分法。（综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的响应供应商为成交候选人的评审方法。）

27.2 磋商小组将严格按照本磋商文件的评审标准与方法，在符合有效响应范畴且最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，对响应供应商进行综合评审和独立评分。评审因素评分以该项“满分值”或“分值”为上限，“0”分为下限。如响应供应商未能按评审标准中的要求提供相关证明材料的，不能获取相应分值。

27.3本项目的分值构成：

| 评审部分 | 分值 |
| --- | --- |
| 技术部分 | 45 |
| 商务部分 | 35 |
| 价格部分 | 20 |

27.4评审部分得分及评分汇总：

| 评审部分得分 | 得分计算方式 |
| --- | --- |
| 技术部分得分 | 各评委评分总和÷评委人数 |
| 商务部分得分 | 各评委评分总和÷评委人数 |
| 价格部分得分 | 按统一公式计算得分 |
| 评标总得分 | 技术部分得分＋商务部分得分＋价格部分得分 |
| 注：评委评分时可打至小数后第二位，汇总计算时将按四舍五入的原则精确至小数点后两位，如9.99 |  |

27.5评审标准

| 评审内容 | 内容 | 评 审 因 素 | 单项满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分（ 45 分） | 项目实施方案（10分） | 根据响应供应商能完全响应或优于磋商文件的维护、保养、检测技术要求，并对项目实施方案的完整性、合理性、详实性、操作性等进行综合对比。 优：项目实施方案完整、合理、详实、操作性强的，得10分； 中：项目实施方案欠完整、欠合理、欠详实、操作性较强的，得6分； 差：项目实施方案不完整、不合理、不详实、操作性不强的，得2分； 不提供方案的不得分。 | 10 |
|  | 火灾突发事件应急处理方案、故障处理方案 （10分） | 根据响应供应商针对突发事件应急、故障处理方案进行综合对比。 优：方案完整、针对性强、操作性强的、实用性强的，得10分； 中：方案欠完整、针对性较强、操作性较强的、实用性较强的，得6分； 差：方案不完整、针对性差、操作性差、实用性差的，得2分； 不提供方案的不得分。 | 10 |
|  | 执行项目的内部管理制度（5分） | 响应供应商针对本项目建立内部工作管理制度、监督制度、质量管理制度，根据制度科学性、合理性、可操作性，是否具有完善的工作绩效考核评价体系及相关奖惩激励机制进行综合对比。 优：管理制度完整、科学、合理、可操作性强，得5分； 中：管理制度欠完整、欠科学、欠合理、可操作性较强，得3分； 差：管理制度不完整、不科学、不合理、可操作性差，得1分； 不提供不得分。 | 5 |
|  | 拟投入设备情况（10分） | 根据响应供应商拟投入本项目设备及配套设施（保养、维修、检测设备）情况进行综合对比。 优：设备及配套设施最齐全，得10分； 中：设备及配套设施较齐全，得6分； 差：设备及配套设施少，得2分； 不提供不得分。 【提供设备图片与发票复印件，发票购买方需为响应供应商，不提供不得分】 | 10 |
|  | 培训方案 （5分） | 根据响应供应商针对本项目对采购方人员制定的培训方案进行综合对比。 优：方案完整、针对性强、操作性强的，得5分； 中：方案欠完整、针对性较强、操作性较强的，得3分 差：方案不完整、针对性差、操作性差，得1分 不提供方案不得分。 | 5 |
|  | 质量保障方案（5分） | 根据响应供应商针对本项目制订的质量保证措施和响应速度进行综合评价。 优：质量保证措施完整、科学、响应速度迅速，得5分； 中：质量保证措施欠完整、欠科学、响应速度欠迅速，得3分； 差：质量保证措施不完整、不科学、响应速度慢，得1分； 不提供方案不得分。 | 5 |
| 商务部分 (35分) | 企业认证 （5分） | 1.响应供应商具有由行政部门颁发的有效《安全生产许可证》的，得2分； 2.响应供应商具有有效的IS09001质量管理体系认证证书的，得1分； 3.响应供应商具有有效的ISO14001环境管理体系认证证书的，得1分； 4.响应供应商具有有效的职业健康安全管理体系认证的，得1分； （提供相关证件复印件，并加盖公章，不提供不得分） | 5 |
|  | 项目人员投入情况 （20分） | 根据响应供应商拟投入本项目人员实力和月度检测人员数量进行综合比较： - 1.拟投入本项目人员具有有效的一级注册消防工程师资格的，每提供1个得2分，本小项最高8分； - 2.拟投入本项目人员具有有效的中级或以上的建（构）筑物消防员国家职业资格证书或消防设施操作员资格证,每提供1个得2分，本小项最高10分； - 【提供拟投入人员的承诺函、对应人员磋商当日之前半年内任一个月（即2023年10月至2024年3月）在响应供应商单位缴纳的社保缴纳证明和相关证书复印件，不提供或少提供不得分。】 - 3.拟投入月度检测人员数量在不少于4人的基础上每增加1人得1分，最高2分。 【提供承诺函，不提供不得分】 | 20 |
|  | 业绩情况（10分） | 近三年内（自本项目磋商公告发布之日起往前顺推）（以合同签订时间为准）至投标截止前响应供应商独立承担同类项目业绩的，每提供一个得2分。 【提供相关合同关键页以及中标（成交）通知书复印件，不提供或提供不完整不得分】 | 10 |
| 价格部分（ 20 分） | 经磋商小组审核，满足磋商文件要求且评审价格最低价者定为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按下列公式折算。即： 磋商报价得分 = （磋商基准价÷评审价格） × 价格部分分值 （评审价格、评标基准价均精确到两位小数） |  |  |

七、成交结果确认

28.1采购人应当在评审结束后从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人确定成交供应商后发出成交通知书。

28.2成交人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展招标活动。

八、合同签订

29.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订采购合同。

29.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

29.3磋商文件、响应文件、相关澄清材料及来往确认文件，均作为合同订立和裁定争议的依据，对这些文件个别条款要约的理解存有歧义、偏差、含糊、疏漏等情形时，一切以能够实现项目的功能效果和设计目标为前提，均以采购人的理解判断为准。

29.4在不违背原采购方案要求和各方认可的文件内容前提下，合同当事人可对合同范本中个别非实质性条款共同协商完善补充修正。

29.5合同生效后一切行为均适用于《中华人民共和国民法典》，履约期间有违约过错的一方，须承担相应的责任。

九、质疑与处理

30.1供应商在参与本次采购活动过程中确认自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受损之日起七个工作日内，以实名书面形式当面向采购人提交质疑申诉，质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明事实的确切来源，对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录并承担相应的法律责任。

30.2若对采购方案中存有倾向性、歧视性等影响公平竞争的内容提出质疑的，应在公示期间以书面形式直接向采购人提出。

30.3对成交候选供应商或供应商之间的投标行为提出质疑时，被质疑者对举证材料须给予书面澄清回复，其响应文件内容须公开接受任何形式的审查核实。

30.4对出现有违公平竞争、对成交候选供应商提出的质疑而未获有效解决等情况时，可由相关责任归属部门组织会审，或提请磋商小组成员会内的部分主要专家成员进行复审，复审时各相关当事人须同时列席并就质疑内容进行举证和接受质询，磋商小组成员会最终的表决意见报经南海区财政管理部门批复后即作为复审结果，各当事人均予以尊重服从。

- 30.5质疑函范本

- 一、质疑供应商基本信息：

- 质疑供应商：

- 地址：                             邮编：

- 联系电话：

- 授权代表：

- 联系电话：

- 地址：                             邮编：

- 二、质疑项目基本情况：

- 质疑项目的名称：

- 质疑项目的编号：                    包号：

- 采购人名称：

- 磋商文件获取日期：

- 三、质疑事项具体内容：

- 质疑事项1：

- 事实依据：

- 法律依据：

- 质疑事项2：

- ……

- 四、与质疑事项相关的质疑请求：

- 请求：

- 签字(签章)：                     公章：

- 日期：

- 质疑函制作说明：

- 1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

- 2.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

- 3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

- 4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

- 5.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 30.6质疑受理机构联系方式

- 质疑受理机构名称：南方医科大学第七附属医院纪检监察办公室

- 质疑受理机构地址：广东省佛山市南海区里水镇里官路得胜路段28号南方医科大学第七附属医院全科楼行政办公区316室

- 质疑受理联系人：赵小姐/蒋小姐

- 质疑受理机构电话：0757-85631460（工作/接收时间：8:00-12:00,14:30-17:30）

第四部分　合同书格式

采购合同书

（服务类）

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲方：南方医科大学第七附属医院

法人代表：

电话：0757-85631665

传真：0757-85623006

地址：佛山市南海区里水镇里官路得胜段28号

联系人：

邮箱：

乙方：

法人代表：

电话：

传真：

地址：

联系人：

邮箱：

一、总则

1.项目名称：

项目编号：

2.根据《中华人民共和国民法典》及本项目之采购结果，经双方协商，一致同意签订本合同。

3.在根据甲方实际工作需要的情况下，经双方协商并书面同意后，可以对该项目的实施方案做出适当调整。

4.除经甲方书面确认的特殊情况外，乙方不得以任何方式转包或分包本招标项目。

二、合同金额

人民币  小写：   元

大写：   元整

合同金额应包括但不限于以下费用：消防设施的维护费、保养费、检测费、安全评估费、处理报障报修费用、人员经费、管路油漆翻新的材料及人工费、维护保养所需的专业设备设施、保险费用、检定费、仓储费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费、食宿费、交通费、税费及一切技术和售后服务费等所有不可预见的隐含费用（以上费用如涉及到多次需求，所有费用都包含在内），如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费。若涉及第三方的知识产权，其使用过程所产生的一切费用应包含在该报价中。如出现任何遗漏内容需产生额外费用，均由乙方自行承担，甲方将不再另支付任何费用。

- 服务期和服务地点

# 服务期：自合同签订生效之日起2年，合同一年一签，甲方可根据上一年度乙方的服务情况考虑是否继续签订服务合同。

甲方指定地点（佛山市南海区里水镇范围内）/南方医科大学第七附属医院。

- 服务内容

对服务范围内所有消防系统设施委托检测、保养、维护、应急处理及安全评估服务；提供人员驻场服务及协助甲方组织消防培训与演练服务。

1.消防系统设备范围：

1.1 消防栓灭火系统（包括：消防栓泵、消防栓箱、减压阀组、消防栓系统管道、消防栓泵启动控制柜、压力表及电接点压力表）；

1.2 消防自动喷淋系统（包括：喷淋泵、喷淋稳压泵、气压罐、喷淋泵启动控制柜及相关的联动控制线路、湿式报警阀、感温喷淋头、信号蝶阀、水流指示器、减压阀组、消防喷淋系统管道、压力表及电接点压力表、大空间水炮系统）；

1.3 消防广播系统（包括：广播系统控制主机、广播系统分区控制器、功放、分区控制广播咪、消防广播喇叭、系统附带相关喇叭线、音频线、控制线等辅材）；

1.4 消防电话系统（包括：消防电话主机系统、各区域消防电话、系统附带相关线路辅材）；

1.5 消防防排烟及消防通道送风系统（包括：双速排烟风机及其控制箱、风机防火阀、消防通道正压风机、消防通道正压风机防火控制箱、相关风管等辅材）；

1.6各设备房、机房、档案库房的气体灭火系统维护保养（包括：七氟丙烷灭火系统（含自动报警灭火控制设备）、气体灭火系统管网）；

1.7 消防分区自动卷帘（卷闸）系统（包括：防火卷闸、防火卷闸自动控制箱（含烟温感设备）、相关控制线路）；

1.8 消防疏散指示系统、消防防火门（包括更换消防防火门相关配件）；

1.9 消防应急照明系统（包括更换消防应急灯）；

1.10 消防手提式灭火器设施（ABC干粉灭火器、二氧化碳灭火器、灭火器箱）；

1.11 消防火灾自动报警及联动控制系统、自动报警系统（包括：火灾报警控制LD128EII-3584C、联动控制盘LD9202EN-56C等）、各类烟温感、手报、模块、楼层显示器、自动报警系统线路、联动控制柜、电气火灾监控系统）；

1.12 电气线路检测（每年聘请有资质的电气检测服务机构实施电路检测，落实电气线路年度全面检测和日常维护保养并及时更换老化损坏的线路并出具有效报告。)

2.其他要求：

2.1 例行式：

（1）每日固定巡查，消防设施检测、维护保养和应急处理服务，以及甲方临时安排的任务。

（2）如甲方需要，每月按甲方要求参与监控室值班任务，不少于7个班次（每个班次8小时，含午夜班），具体时间由甲方指定，乙方驻点人员需无条件配合。

2.2 月度检查：消防设施检测、维护保养和应急处理服务。

2.3 年度检测：每年12月委托有相关资质的检测公司对全院消防设施进行年度检测并出具年度检测报告。

2.4 安全评估：每年12月委托有相关资质的检测公司对全院消防设施进行年度安全评估并出具年度评估报告。

- 五、服务要求

消防系统设备委托维护、保养、检测要求：

（1）消防栓灭火系统：

| 序号 | 设备名称 | 保养基本内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防栓泵 | 1.每周定期检查记录运行数据； 2.每月试运行测试，记录压力、电流等数据，检查轴封渗漏情况，检查联轴器工作情况，清洁设备表面，发现问题进行维修处理； 3.每半年对泵组进行注油润滑； 4.每年进行除锈防锈保养，对地下水泵房消防设备周围环境卫生进行清理； 5.合同期满前一个月对设备进行油漆翻新（含除锈、打磨、清除剥离油漆、油防锈底漆一遍、面漆两遍、材料由乙方自备）。 |
| 2 | 消防栓箱 | 1.每周检查设备外观情况，并记录； 2.每月对设备进行开箱抽检，检查水压情况，并做好登记，签好检查人员全名，设备完备情况，对消防栓的警铃进行联动测试； 3.每月对全部消防栓进行一次全面的开箱检查及维护，逐个清理消防栓箱内卫生，并对完成维护后的设备加贴维保公司封条。 4. 合同期满前一个月对外露的消防栓箱进行油漆翻新（含除锈、打磨、清除剥离油漆、油防锈底漆一遍、面漆两遍、材料由乙方自备）。 |
| 3 | 减压阀组 | 1.每周检查设备外观情况，并记录减压阀前后压力是否正常； 2.每半年对各减压阀组前后的闸阀进行开关试运转并加油脂保护。 3.每年对设备进行油漆翻新（含除锈、打磨、清除剥离油漆、油防锈底漆一遍、面漆两遍、材料由乙方自备）。 |
| 4 | 消防栓系统管道 | 1.每周对系统管道巡检检查管道是否存在渗漏或锈蚀，发现问题立即维修处理； 2.每年对各外露管道进行全面的除尘、除锈、除剥离的油漆，检查系统中是否存在空气或渗漏。 3.每年对外露的消防栓管道进行油漆翻新（含除锈、打磨、清除剥离油漆、油防锈底漆一遍、面漆两遍、材料由乙方自备）。 |
| 5 | 消防栓泵启动控制柜 | 1.每周对控制柜进行检查； 2.每月对控制柜进行试运行测试，检查各电器元件工作情况，清洁设备表面，发现问题进行维修处理； 3.每年对控制柜进行除尘并测试各开关、接触器、仪表和降压启动变压器。 |
| 6 | 压力表及电接点压力表 | 1.每周对各压力表进行运行检查； 2.每年对各压力表值进行校验。 |

（2） 消防自动喷淋系统：

| 序号 | 设备名称 | 保养基本内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 喷淋泵 | 1.每周定期检查记录系统运行数据； 2.每月试运行测试，记录压力、电流等数据，检查轴封渗漏情况，检查联轴工作情况，清洁设备表面，发现问题进行维修处理； 3.每半年对泵组进行注油润滑； 4.每年进行除锈防锈保养，并对地下水泵房消防设备周围环境卫生进行清理。 5.合同期满前一个月对设备进行油漆翻新（含除锈、打磨、清除剥离油漆、油防锈底漆一遍、面漆两遍、材料由乙方自备）。 |
| 2 | 喷淋稳压泵 | 1.每周定期检查记录系统运行数据； 2.每月试运行测试，记录压力、电流等数据，检查轴封渗漏情况，检查联轴工作情况，清洁设备表面，发现问题进行维修处理； 3.每半年对泵组进行注油润滑； 4.合同期满前一个月对设备进行油漆翻新（含除锈、打磨、清除剥离油漆、油防锈底漆一遍、面漆两遍、材料由乙方自备）。 |
| 3 | 气压罐 | 1.每周检查设备外观情况，包括检查保护卸压阀的运行情况； 2.每月进行运行测试检查系统补压是否稳定，定期对气压罐加气补压； 3.每年进行除锈防锈保养，清洁设备表面； 4.每年对设备进行油漆翻新（含除锈、打磨、清除剥离油漆、油防锈底漆一遍、面漆两遍、材料由乙方自备）。 |
| 4 | 喷淋泵启动控制柜及相关的联动控制线路 | 1.每周对控制柜进行检查； 2.每月对控制柜进行试运行测试，及对系统进行联动测试，检查各电器元件、控制线路的工作情况，发现问题进行维修处理； 3. 合同期满前一个月对控制柜进行除尘并测试各开关、接触器、仪表和降压启动变压器。 |
| 5 | 湿式报警阀 | 1.每周对系统定期巡检，检查设备外观及压力； 2.每月对各阀进行手动卸压测试，发现问题进行维修处理； 3.合同期满前一个月进行除锈防锈保养，材料由乙方自备。 |
| 6 | 感温喷淋头 | 1.每周对系统进行巡检，检查系统是否存在渗漏； 2.每月对部分试验喷头进行测试，检查系统联动启动是否正常，发现问题进行维修处理。 |
| 7 | 信号蝶阀 | 1.每半年对各蝶阀进行开关运转调试，并涂抹油脂保护； 2.每半年对各蝶阀的电接点信号开关进行测试维护，发现问题进行维修处理。 |
| 8 | 水流指示器 | 1.每半年对各水流指示开关进行检查维护并进行手动测试，对阀体涂抹油脂保护； 2.每年对各水流指示器进行全面的联动测试，发现问题进行维修处理。 |
| 9 | 减压阀组 | 1.每周检查设备外观情况，并记录减压阀前后压力是否正常； 2.每半年对各减压阀组前后的闸阀进行开关试运转并加油脂保护，发现问题进行维修处理。 |
| 10 | 消防喷淋系统管道 | 1.每周对系统管道巡检检查管道是否存在渗漏或锈蚀； 2.每年对各外露管道进行全面的除尘、除锈、除剥离的油漆，检查系统中是否存在空气或渗漏。 3. 每日对外露管道进行油漆翻新（含除锈、打磨、清除剥离油漆、油防锈底漆一遍、面漆两遍、材料由乙方自备）。 |
| 11 | 压力表及电接点压力表 | 1.每周对各压力表进行运行检查； 2.每月对电接点压力表进行运行测试； 3.每年对各压力表值进行校验； 4.发现问题进行维修处理。 |
| 12 | 大空间水炮系统 | 1.每周对水炮开关进行检查维护并进行手动测试，并在末端试水装置上进行模拟测试； 2.每半年进行全面的联动测试，发现问题进行维修处理。 |

- 消防广播系统：

| 序号 | 设备名称 | 保养基本内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 广播系统控制主机 | 1.每周对系统定期巡检； 2.每月度对系统各分区广播进行广播测试，发现故障立即组织维修； 3.每季度对系统进行联动测试时试验广播系统的应急自动投入； 4.每年对设备进行检查除尘并紧固接点。 |
| 2 | 广播系统分区控制器 |  |
| 3 | 功放 |  |
| 4 | 分区控制广播咪 |  |
| 5 | 消防广播喇叭 |  |
| 6 | 系统附带相关喇叭线、音频线、控制线等辅材 |  |

（4）消防电话系统：

| 序号 | 设备名称 | 保养基本内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防电话主机系统 | 1.每周对系统定期巡检； 2.每月检测各分区电话接线情况，并对系统各分区电话进行测试，发现故障立即组织维修； 3.每年对设备进行检查除尘并紧固接点。 |
| 2 | 各区域消防电话 |  |
| 3 | 系统附带相关线路辅材 |  |

（5） 消防防排烟及消防通道送风系统：

| 序号 | 设备名称 | 保养基本内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 双速排烟风机及其控制箱 | 1.每周对设备进行定期巡检； 2.每月检查各风机控制柜的电器元件，对风机进行启动测试，发现问题进行维修处理； 3.每年对设备进行检查除尘并紧固接点，对风机轴承进行加油润滑，对所有风机房环境卫生进行清理，材料由乙方自备。 |
| 2 | 风机防火阀 | 1.每周对设备进行定期巡检； 2.每月检查各防火阀的运行状态，对误动或经联动测试动作后的风阀进行检查复位，发现问题进行维修处理； 3.每月对系统进行联动报警测试抽查设备运行情况。 |
| 3 | 消防通道正压风机 | 1.每周对设备进行定期巡检； 2.每月检查各风机控制柜的电器元件，对风机进行启动测试； 3.每月对系统进行联动报警测试抽查各防火控制箱对正压风机的控制情况，发现问题进行维修处理； 3.每年对设备进行检查除尘并紧固接点，对风机轴承进行加油润滑，并对所有风机房环境卫生进行清理，材料由乙方自备 |
| 4 | 消防通道正压风机防火控制箱 | 1.每周对设备进行定期巡检； 2.每月检查控制箱的电器元件、机械手柄，对风机进行启动测试，并检查复位是否正常； 3.每月对系统进行联动报警测试抽查各防火控制箱对正压风机的控制情况，发现问题进行维修处理； 3.每年对设备进行检查除尘并紧固接点。 |
| 5 | 相关风管等辅材 | 1.每年对风管进行除尘、除锈并做好防锈处理，材料由乙方自备。 |

- 各设备房、机房、档案库房的气体灭火系统维护保养：

| 序号 | 设备名称 | 保养基本内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 七氟丙烷灭火系统 （含自动报警灭火控制设备） | 1.每周对系统定期巡检； 2.每月对各气瓶的压力进行检测并记录数据，发现问题立即组织维修处理； 3.每月对控制屏进行隔离测试，检查系统运行是否正常，检查控制屏后备电源情况，发现问题进行维修处理； 4.每年对设备及管网进行检查除尘、防锈、刷油，并对控制屏各电器元件紧固接点。 |
| 2 | 气体灭火系统管网 |  |

（7） 消防分区自动卷帘（卷闸）系统：

| 序号 | 设备名称 | 保养基本内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防火卷闸 | 1.每周对系统定期巡检； 2.每季度对各卷闸进行手自动运行测试，检查闸体运行并调整，发现问题立即组织维修处理； 3.每季度对电机、行程、闸体导轨上油润滑保养。 4.每年对设备进行检查除尘、防锈，并对控制箱各电器元件紧固接点。 |
| 2 | 防火卷闸自动控制箱（含烟温感设备） |  |
| 3 | 相关控制线路 |  |

（8） 消防疏散指示系统：

| 序号 | 设备名称 | 保养基本内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防防火门 | 1.每周对设备进行定期巡检； 2.每季度对各灯具进行充放电测试，对消防门闭门器进行调整测试，对故障的设备立即组织维修处理； 3.每年对设备进行检查除尘并紧固接点。 |

（9） 消防应急照明系统：

| 序号 | 设备名称 | 保养基本内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防应急灯 | 1.每周对设备进行定期巡检； 2.每月度对各灯具进行充放电测试，对故障的设备立即组织维修处理； 3.针对手术室、ICU、急诊科、血液净化中心等重要场所，每月进行单独测试，并分别出具应急照明系统专项维保报告（加盖公司公章） 4.每年对设备进行检查除尘并紧固接点。 |

（10） 消防手提式灭火器设施：

| 序号 | 设备名称 | 保养基本内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ABC干粉灭火器 | 1.每周对设备进行定期巡检； 2.每月对各灭火器及灭火器箱进行全面检查，检查外观的完整性、压力值、使用年限等； 3.每年对设备进行检查除尘并紧固接点。 |
| 2 | 灭火器箱 |  |

（11） 消防火灾自动报警及联动控制系统：

| 序号 | 设备名称 | 保养基本内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自动报警系统（包括：火灾报警控制器LD128EII-3584C、联动控制盘LD9202EN-56C等） | 1.每周对系统定期检查记录运行数据； 2.每月对系统进行故障诊断、系统恢复、维护维修试运行测试； 3.每月检查主机面板、指示灯、后备电源、各环路卡的运行情况并维护； 4.每月对系统进行一次联动报警测试； 5.每年对系统进行全面的检测并进行除尘和设备紧固，所需工具由乙方自备。 |
| 2 | 各类烟温感、手报、模块 | 1.每周对系统定期检查记录运行数据； 2.每月对故障的设备、环路进行检查维修或更换调试； 3.每月对系统进行联动报警测试抽查设备运行情况； 4.每年对各设备进行检查除尘并紧固接点； 5.每年进行一次全面的清洗除尘检查（拆除设备、吹扫灰尘并重新安装恢复，必要时采用超声波清洗剂清洗，所需工具由乙方自备）。 |
| 3 | 楼层显示器 | 1、每周定期检查记录运行数据； 2、每月对各设备进行联动报警测试，抽查设备运行情况并做好设备复位工作，发现问题进行维修处理； 3、每年对设备进行校正、除尘并紧固接点。 |
| 4 | 自动报警系统线路 | 1.每月对系统线路进行故障诊断、系统恢复、维护维修试运行测试。 2.每月对各模块的电源线路、设备控制线路进行抽检； 3.每月对系统进行联动报警测试抽查设备运行情况。 |
| 5 | 联动控制柜 | 1.每周对系统定期检查记录运行数据； 2.每月检查联动控制柜指示灯情况，进行面板灯测试； 3.每月测试联动控制柜手自动控制消防泵及喷淋泵的启动情况，测试电梯迫降运行，测试防排烟系统投入运行，测试消防广播自动投入，测试警铃系统等； 4.每月对系统进行联动报警测试抽查设备运行情况，发现问题进行维修处理； 5.每月检查联动控制柜设备控制输出电源的运行情况； 6.每年对设备进行检查除尘并紧固接点。 |
| 6 | 电气火灾监控系统 | 1.每周对系统定期检查记录运行数据； 2.每月对系统进行故障诊断、系统恢复、维护维修试运行测试； 3.每月检查主机面板、指示灯、后备电源、各环路卡的运行情况并维护； 4.每月对系统进行一次联动报警测试； 5.每年对系统进行全面的检测并进行除尘和设备紧固。 |

- 电气线路检测

| 序号 | 设备名称 | 保养基本内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电气线路 | - 每年聘请有资质的电气检测服务机构实施电路检测，落实电气线路年度全面检测和日常维护保养并及时更换老化损坏的线路,并出具有效报告； |

- （13）年度检测

| 序号 | 设备名称 | 保养基本内容 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 年度检测 | - 每年委托有相关资质的检测公司对全院消防设施进行年度检测并出具年度检测报告。 |

- （14）安全评估

| 序号 | 设备名称 | 保养基本内容 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 安全评估 | 每年委托有相关资质的检测公司对全院消防设施进行年度安全评估并出具年度评估报告。 |

- （15）消防设备零配件的更换

1.乙方在日常维护保养过程中，若发现有零星损坏或过期设备时，在不超过200元的由乙方负责免费更换，累计不超过合同总价的5%，超出部分由采购人承担。超过200元以上的乙方以书面报告反馈甲方，由甲方负责采购，乙方免费负责更换安装。

2.乙方须保证所提供的产品包括相关附件为相应厂家原装正品，软件产品为相关厂家正版软件，符合国家有关规定。乙方须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由乙方负责。

| 消防系统维护保养设备、配件价格清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单价200元以下设备 |  |  |  |  |  |
| 火灾自动报警系统 | 序号 | 设备名称 | 单位 | 单价 | 备注 |
|  | 1 | 100W以下变压器 | 个 | 80 | 提供原厂零部件 |
|  | 2 | 12V后备蓄电池 | 台 | 125 | 提供原厂零部件 |
|  | 3 | 24V继电器 | 个 | 12 | 提供原厂零部件 |
|  | 4 | 接线端子 | 排 | 3 | 提供原厂零部件 |
|  | 5 | 润滑油 | 桶 | 35 | 提供原厂零部件 |
|  | 6 | 油漆 | 卡 | 25 | 提供原厂零部件 |
|  | 7 | 警铃 | 只 | 80 | 提供原厂零部件 |
|  | 8 | 各种指示灯、保险丝 | 只 | / | 提供原厂零部件 |
|  | 9 | 手动报警按钮 | 只 | 40 | 提供原厂零部件 |
|  | 10 | 消防电话插孔 | 个 | 90 | 提供原厂零部件 |
|  | 11 | 对讲电话 | 个 | 120 | 提供原厂零部件 |
|  | 12 | 消防广播 | 只 | 120 | 提供原厂零部件 |
|  | 13 | 主机喇叭 | 个 | 150 | 提供原厂零部件 |
|  | 14 | 烟感探测器 | 个 | 50 | 提供原厂零部件 |
|  | 15 | 温感探测器 | 个 | 50 | 提供原厂零部件 |
| 防排烟系统 | 16 | 风机皮带 | 条 | 100 | 提供原厂零部件 |
|  | 17 | 24V继电器 | 个 | 12 | 提供原厂零部件 |
|  | 18 | 微动开关 | 个 | / | 提供原厂零部件 |
|  | 19 | 各种指示灯、保险丝 | 只 | / | 提供原厂零部件 |
|  | 20 | 接线端子 | 排 | 3 | 提供原厂零部件 |
|  | 21 | 润滑油 | 桶 | 35 | 提供原厂零部件 |
| 防排烟系统 | 22 | 油漆 | 卡 | 25 | 提供原厂零部件 |
|  | 23 | 风阀叶片 | 块 | 35 | 提供原厂零部件 |
| 防排烟系统 | 24 | 送风口400*300 | 个 | 75 | 提供原厂零部件 |
|  | 25 | 送风口500*300 | 个 | 96 | 提供原厂零部件 |
|  | 26 | 送风口550*550 | 个 | 160 | 提供原厂零部件 |
|  | 27 | 送风口600*200 | 个 | 79 | 提供原厂零部件 |
|  | 28 | 送风口600*350 | 个 | 130 | 提供原厂零部件 |
|  | 29 | 送风口800*250 | 个 | 148 | 提供原厂零部件 |
|  | 30 | 送风口1000*250 | 个 | 168 | 提供原厂零部件 |
| 消防水系统 | 31 | DN65消火栓栓头 | 个 | 80 | 提供原厂零部件 |
|  | 32 | DN15小枪头 | 个 | 25 | 提供原厂零部件 |
|  | 33 | 直流水枪头 | 个 | 40 | 提供原厂零部件 |
|  | 34 | DN65水带接扣 | 个 | 25 | 提供原厂零部件 |
|  | 35 | 水带DN65 | 条 | 150 | 提供原厂零部件 |
|  | 36 | 卷盘转轴 | 件 | 60 | 提供原厂零部件 |
|  | 37 | 卷盘铜轴 | 件 | 80 | 提供原厂零部件 |
|  | 38 | 手动报警按钮 | 只 | 50 | 提供原厂零部件 |
|  | 39 | 声光报警器 | 套 | 150 | 提供原厂零部件 |
|  | 40 | DN65以内丝扣管件 | 个 | 60 | 提供原厂零部件 |
|  | 41 | 自动排气阀DN25 | 个 | 35 | 提供原厂零部件 |
|  | 42 | 止回阀400*400 | 个 | 145 | 提供原厂零部件 |
|  | 43 | 铜闸阀DN50 | 个 | 74 | 提供原厂零部件 |
|  | 44 | 铜闸阀DN25 | 个 | 25 | 提供原厂零部件 |
|  | 45 | 铜闸阀DN15 | 个 | 13 | 提供原厂零部件 |
| 消防水系统 | 46 | 压力表 | 个 | 45 | 提供原厂零部件 |
|  | 47 | 缓冲管 | 个 | 160 | 提供原厂零部件 |
|  | 48 | 微动开关 | 个 | 18 | 提供原厂零部件 |
|  | 49 | 水力浮球 | 个 | 40 | 提供原厂零部件 |
|  | 50 | 油漆 | 卡 | 25 | 提供原厂零部件 |
|  | 51 | 润滑油 | 桶 | 35 | 提供原厂零部件 |
|  | 52 | 喷头68°C | 个 | 15 | 提供原厂零部件 |
|  | 53 | 减压孔板DN100以内 | 个 | 80 | 提供原厂零部件 |
|  | 54 | 丝扣阀门 | 个 | 80 | 提供原厂零部件 |
|  | 55 | 24V继电器 | 个 | 12 | 提供原厂零部件 |
| 气体灭火系统 | 56 | 各种指示灯、保险丝 | 只 | / | 提供原厂零部件 |
|  | 57 | 手动报警按钮 | 只 | 135 | 提供原厂零部件 |
|  | 58 | 接线端子 | 排 | 3 | 提供原厂零部件 |
|  | 59 | 润滑油 | 桶 | 35 | 提供原厂零部件 |
|  | 60 | 油漆 | 卡 | 25 | 提供原厂零部件 |
|  | 61 | 24V继电器 | 个 | 12 | 提供原厂零部件 |
|  | 62 | 防爆接头及密封件 | 个 | 36 | 提供原厂零部件 |
| 防火卷帘 | 63 | 接线端子 | 排 | 3 | 提供原厂零部件 |
|  | 64 | 润滑油 | 桶 | 35 | 提供原厂零部件 |
|  | 65 | 油漆 | 卡 | 25 | 提供原厂零部件 |
| 防火卷帘 | 66 | 24V继电器 | 个 | 12 | 提供原厂零部件 |
|  | 67 | 各种指示灯、保险丝 | 只 | / | 提供原厂零部件 |
|  | 68 | 传动链条 | 条 | 135 | 提供原厂零部件 |
|  | 69 | 限位开关 | 个 | 25 | 提供原厂零部件 |
|  | 70 | 声报警器 | 个 | 45 | 提供原厂零部件 |
|  | 71 | 光报警器 | 个 | 45 | 提供原厂零部件 |
|  | 72 | 手动按钮 | 只 | 135 | 提供原厂零部件 |
| 应急疏散照明系统 | 73 | 疏散指示灯面板 | 块 | 68 | 与原有匹配 |
|  | 74 | 疏散指示灯 | 个 | 50 | 与原有匹配 |
|  | 75 | 蓄电池 | 个 | 50 | 与原有匹配 |
|  | 76 | 应急灯 | 个 | 135 | 与原有匹配 |
| 灭火器材 | 77 | 手提式干粉灭火器 | 瓶 | 60 | 与原有匹配 |
|  | 78 | 防毒面具 | 个 | 50 | 与原有匹配 |
|  | 79 | 消防器材箱 | 个 | 130 | 与原有匹配 |

- 六、维护保养人员配置、职责等要求

维保人员须持建（构）筑物消防员资格证，持证人数不少于5人（注：此证书是指“公安部消防局及人力资源与社会保障部联合颁发的相应级别的建（构）筑物消防员国家职业资格证书或消防设施操作员资格证”，并非消防培训学校颁发的结业证）。

| 工作方式 | 工作内容及职责 | 人数 | 工 作时 间 | 工作记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长驻医院例行式 | 一、工作内容： 1、每日固定巡查，消防设施检测、维护保养和应急处理服务，以及甲方临时安排的任务。 2、如甲方需要，每月按甲方要求参与监控室值班任务，不少于7个班次（每个班次8小时，含午夜班），具体时间由甲方指定，乙方驻点人员需无条件配合。 3、驻点人员需持有建（构）筑物消防员国家职业资格证书或消防设施操作员资格证及电工证。 | 不少于1人 | 7天ⅹ8小时工作制，8小时以外实行电话值班 | 1、每日考勤登记 2、消防设施每日巡视检查记录 3、消防设施故障维修记录 4、每日消防人员驻点日志（每日上报，月底汇总） 5、每月消防维保发现问题及整改记录台帐（含整改前后照片） |
|  | 二、工作职责： 1、每日进行防火巡查并做好登记 2、消防设施检测、维护保养和应急处理服务 3、每月配合院方组织消防培训不少于一次，并参加消防工作例会 4、参与消防监控值班需落实监控室职责 |  |  |  |
| 月度检查 | 一、工作内容： 消防设施检测、维护保养和应急处理服务 | 不少于4人 | 以每月任务完成为时限 | 1、考勤登记 2、防火检查记录 3、消防设施故障维修记录 4、每月消防维保报告 |
|  | 二、工作职责： 1、消防设施全面检测、维护保养和应急处理服务 2、每月进行防火检查 3、做好相关登记 |  |  |  |

注：

1.驻场人员作业要求：驻点人员应持建（构）筑物消防员中级或高级资格证，穿统一服装、佩戴工作证件、戴安全帽等，维保期间所有的安全责任由乙方负责。

2.乙方在进场后第一次全面检测及遇到紧急故障处理时应适当增加技术人员，保证在甲方要求的时间内完成工作，应根据甲方的实际需要无偿延长工作时间。

3.根据《广东省消防安全重点单位管理规定》第二章第二十二条之规定，每月防火检查重点检查内容为：①消防车通道、消防水源情况；②疏散通道、安全出口、窗、疏散指示标志、应急照明情况；　③建筑内部装修、装饰情况； ④其他场所与居住场所设置在同一建筑物情况；⑤消防（控制室）值班情况及相关记录；⑥建筑消防设施运行情况；⑦灭火器材配置及有效情况；⑧用火、用电安全情况；⑨防火巡查落实情况；　⑩火灾隐患的整改以及防范措施的落实情况；⑪其他应当检查的内容。 
    4.根据《广东省消防安全重点单位管理规定》第二章第二十条之规定，每日防火巡查内容包括：①有无违章用火、用电情况；②有无锁闭安全出口、堵塞疏散通道情况，安全疏散指示标志、应急照明是否完好；③常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品；④消防设施、器材是否完好、在位，消防安全标识是否完好清晰；⑤消防安全重点部位的人员在岗情况；⑥其他消防安全情况。

- 七、其他要求

1.每月配合甲方组织消防培训不少于一次，每年组织消防演练不少于两次。

2.响应时间

乙方必须提供7天*24小时的紧急报障、报修处理服务。维保工作要做到小修不超过 6小时，大修不能超过 48 小时。小修范围：报警、联动系统的线路故障、外设故障，水系统的跑、冒、滴、漏，应急照明和疏散标志等，大修范围：报警主机故障、水泵故障、风机故障、卷帘故障等。

当接到甲方报告设备发生故障时，应及时赶到现场处理，一般情况立即处理解决，如需更换材料或设备，应等材料及设备到场后在复杂情况下应在24小时解决，确因无配件的问题，应及时向甲方汇报，并提出应急方案。因延误检修而引致的一切后果由乙方负责。

- 3.乙方应准备应急救援消防器材及药品、医疗器械的储备，甲方可提供场所进行存放。

- 应急救援及常用物资（工具）清单

| 材料、设备名称 | 单位 | 数量 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对讲机 | 台 | 5 | 维保现场 |
| 防护面罩 | 个 | 5 | 维保现场 |
| 高空作业 安全绳 | 根 | 5 | 维保现场 |
| 手电筒 | 把 | 5 | 维保现场 |
| 应急药箱 | 个 | 1 | 维保车内 |
| 静压测试水枪头 | 个 | 1 | 维保现场 |
| 烟、温感测试枪 | 个 | 1 | 维保现场 |
| 正在施工 （抢修标识牌） | 个 | 5 | 维保现场 |
| 利达LD128EN-100型写码器 | 个 | 1 | 维保现场 |
| 万用表 | 个 | 1 | 维保现场 |
| 红外线体温仪 | 个 | 1 | 测量体温 |
| 口罩 | 个 | 200 | 用于人员防护 |

- 八、服务质量考核与处罚

- 1.每月由甲方对乙方进行考核，如达不到要求，甲方有权将扣分分值换算成人民币在当月服务费中扣除（每1分相等于人民币300元），考核内容如下：

- 1.1 消防设施设备完好率力争达到100％，出现故障时，未按规定时限维修完毕的，每发现1处扣2分；

- 1.2 因乙方责任发生火灾，每发生一例，扣罚50分，同时乙方承担其因工作不到位产生的所有责任，累计超过1次的，甲方有权单方终止合同；

- 1.3 每日进行防火巡查并做好登记，未落实扣1分/次；

- 1.4 每月进行防火检查并做好登记，未落实扣2分/次；

- 1.5 甲方员工、病人或其家属对乙方投诉，经查实属实的，每次扣2分；

- 1.6 乙方工作人员不服从安排，情绪抵触，态度恶劣的扣10分，经警告仍未改正的，甲方有权要求乙方换人；

- 1.7 对于存在的安全隐患未及时发现整改，每发现1处扣2分；

- 1.8因乙方责任发生安全事故的，视情节轻重予以扣5-20分的处罚，并追究相应责任；

- 1.9 乙方工作人员不按要求配戴胸卡、着装、使用礼貌用语的扣1分；

- 1.10驻点人员实行7天*8小时工作制，其他时间实行电话值班，值班期间手机应保持畅通。工作时间应保持在岗在位，无故离开甲方指定工作区域的，发现一次扣1分；驻点人员8小时以外电话值班期间，遇设备故障或其他紧急情况，甲方有权要求其及时到场协助处理，未到场视情况扣10分。

- 1.11工作期间抽烟、不雅动作、衣冠不整、玩手机的扣1分；

- 1.12巡查中不按规定时间、路线巡查，漏点，无合理解释的的扣2分；

- 1.13举行的火灾事故应急演练中，消防设施达不到要求的扣2分；

- 1.14私自使用、盗取、损坏医院或患者财物的，除按原价赔偿外再扣5分。

- 2.应确保设备设施处于正常状态无安全事故发生。

- 乙方应严格按照合同履行职责，确保院区所有消防设备处于正常工作状态，如因设备故障未及时处理而导致的各类事故，由乙方承担赔偿及相关责任。

- 九、付款方式

- 1.服务费按月进行支付。每月月末考评结束后，按考评结果结算当月乙方的服务费【每月服务费=合同金额÷24-每月扣减款（如有）-考核扣罚款（如有）】。月度结束，乙方提交付款资料经甲方审核无误后在30日内以银行转账方式支付该月服务费。如乙方提供的服务不足一个月时按日计算服务费。乙方应按时足额向员工支付工资报酬，不得随意克扣拖欠。

- 2.甲方凭以下文件支付合同款：

- 2.1有效的等额发票；

- 2.2消防维保报告；

- 2.3月度考核表；

- 2.4工作人员出勤的明细及汇总表；

- 2.5合同复印件；

- 2.6成交通知书复印件。

- 十、保密条款

- 乙方在项目实施期间必须采取措施对本项目实施过程中的信息、数据、源代码、技术文档等资料保密，否则，由于乙方过错导致的上述资料泄密的，乙方必须承担一切责任。项目完成后，甲方、乙方双方均有责任对本项目的保密承担责任。

- 十一、履约保证金

- 1.履约保证金用于补偿甲方因乙方不能完全履行其合同义务而蒙受的损失。

- 2.乙方在签订采购合同后3个工作日内，应以见索即付保函、保单形式或银行转账方式向甲方提交履约保证金，金额为合同金额的5%。

- 3.如乙方以保函、保单方式提交，则保函、保单有效期为：自合同签订生效之日起至服务期满后60日止，保函、保单内容应包括但不限于以下内容：甲方名称、项目名称、乙方名称、担保金额、担保期限，保证方式为连带责任保证。因保函、保单赔付发生的纠纷，由甲方和乙方协商解决，协商不成的，任意一方均有权将争议提交项目所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

- 4.如以银行转账方式提交保证金的，在乙方按合同要求完成全部服务内容和验收合格，并提交付款票据30日内，如乙方无违约行为的，甲方将履约保证金无息全额退还给乙方。如甲方不能及时退还履约保证金，经乙方催告后在催告期限内仍不退还的，自逾期退还履约保证金之日起按银行同期存款利率带息退还给乙方（因乙方自身原因导致不能退还的除外）。

- 十二、违约责任及其他

- 1.乙方责任

- （1）根据每周巡检、月检测项目要求实施，并将周检查报告、月检测报告提供给甲方并得到甲方确认。

- （2）每次检测应提供详细的测试检查报告，并作出相应的结论和建议，对发现的缺陷应及时处理。

- （3）每次报告应有甲方代表签字认可，如缺少一次报告，将扣减当期应付服务费【1000元】。

- （4）所有检测、测试、维修、保养均要形成纪录并归档交甲方存档。

- （5）按国家规范对承接服务范围进行维护保养，定期进行试验运转，保证消防系统性能良好，运作持续正确可靠。

- （6）应当按照《广东省人民政府办公厅关于印发广东省消防安全重点单位管理规定的通知》（粤办函〔2016〕96号）的有关要求规定执行，合同期满前一个月进行一次全面检查测试，并将检测报告交甲方存档。

- （7）如保养范围内因整改或改造工程，需要进行消防设施变更，协助甲方进行当地消防部门的报批、报审、报检等工作，提供技术支持及协助施工，消防设施变更工程所需费用另行报价，甲方审核确认后实施。

- （8）派遣工作人员服从甲方及乙方的双重管理。应遵守甲方的规章制度，遵纪守法，文明施工，礼貌待人。认真履行岗位职责。无违法犯罪记录。爱岗敬业，恪尽职守，遇紧急突发事件发生，应积极采取措施应对。派遣工作人员应熟练掌握消防设施的总类、性能、分布、控制方式及关联情况等，因不熟悉设施或业务等而人为造成设施损坏的，所造成的一切损失由乙方负责。

- （9）在服务期内应按合同要求和行业标准对消防设施规范维保检测，确保消防设施持续正常稳定工作，否则所造成的一切损失与法律责任由乙方承担。

- （10）乙方提供的服务不符合采购文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方应向甲方支付本合同总价5%的违约金。

- （11）乙方未能按本合同规定的时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失或消防安全事件后果由乙方承担。

- （12）乙方需承担由于货物或服务的质量原因造成的一切安全责任及经济责任。

- （13）本合同中所有涉及乙方承担经济责任或赔偿损失均包括但不限于：乙方违约行为应支付的违约金以及造成的直接损失，甲方因正常履行本合同可得的预期利益，甲方因实现上述损失以及索赔所需的一切费用，包括但不限于：律师费、鉴定费、评估费、公证费、诉讼费、诉讼保全费等相关费用。

- 2.甲方责任

- （1）提供完成服务内容需要的资料，如合同、竣工图纸、验收书等。

- （2）甲方无正当理由拒绝接受服务，到期拒付服务款项的，采购向乙方偿付当期应付服务费的5%的违约金；甲方逾期付款，则每日按当期应付服务费的3‰向乙方偿付违约金，累计金额不超当期应付服务费的 5%。

- 3.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》处理。

十三、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十四、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十五、税费

在中国境内境外发生的与本合同相关的一切税费及不可预见费均由乙方负担。

十六、其它

1.本合同所有附件、采购文件、响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分。如采购文件、响应文件与本合同约定有不一致的，以本合同约定为准。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.双方在本合同履行过程中相互发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等，均以本合同列明的地址送达。一方如果迁址或者变更电话，应当在变更后3日内书面通知对方，未履行通知义务的，另一方按原地址邮寄相关材料即视为已履行送达义务。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄方式交付的，寄出或者投邮后即视为送达；以传真方式或电子邮件方式交付的，传真件或电子邮件发出时即视为送达。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十七、合同生效

1.本合同在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。

2.合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，均具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：

法定代表人/授权代表：

签订日期：202 年   月  日

开户名称：南方医科大学第七附属医院（佛山市南海区第三人民医院）

银行帐号：44519501040012776

开户银行：中国农业银行佛山市南海区里水支行

乙方（盖章）：

法定代表人/授权代表：

签订日期：202 年   月   日

开户名称：

开 户 行：

银行账号：

开户银行：

附件1：南方医科大学第七附属医院廉洁协议

甲方：南方医科大学第七附属医院

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构购销/服务项目采购行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本协议，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及廉洁协议约定开展购销/服务项目。

二、甲乙双方应当认真履行购销/服务项目合同条款规定，不得以任何名义违反合同规定。

三、甲方严禁私下接受乙方以任何名义、形式给予的回扣。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要和收受现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。若被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向纪检监察部门反映情况。

四、乙方承诺在与甲方业务交往过程中，严格执行有关法律法规及国家、省、市的相关政策，不存在任何违法违规行为。

五、乙方不得以任何方式（如：回扣、宴请、送礼等）向甲方工作人员提供馈赠，不得在服务活动中提供旅游、超标准支付食宿费用等，以影响甲方工作人员采购或使用服务的选择权。乙方不得串谋其他单位，在甲方业务中进行串标或围标等违规违法操作。

六、乙方应保证乙方人员了解本协议中的相关规定，并遵照执行。乙方有责任接受甲方对乙方在合作期间廉洁协议执行情况的监督，并对甲方相关调查工作主动配合。

七、乙方如违反本协议的，一经发现，甲方有权终止购销/服务合同，并向有关行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格参照国家卫生计生委《关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本协议作为购销/服务项目的重要组成部分，与合同一并生效执行，具有同等的法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章） ：                                        乙方（盖章）：

承办部门负责人（签名）：                               法定代表人（负责人）：

年  月  日                                             年  月  日

第五部分　响应文件格式

响应文件

（正本/副本）

采购项目编号：

采购项目名称：

供应商名称：

日期：      年      月      日

## 一、自查表

### 1.1资格性/符合性自查表

| 评审内容 |  | 竞争性磋商文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 准入条件 (关于资格的声明函) | 详见《磋商邀请函》 | □通过 □不通过 | 见响应文件第 页 |
| 符合性检查 | 磋商函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见响应文件第 页 |
|  | 法定代表人/负责人授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见响应文件第 页 |
|  | 技术要求 | 实质性响应磋商文件中技术要求的不可负偏离条款 | □通过 □不通过 | 见响应文件第 页 |
|  | 商务要求 | 实质性响应磋商文件中商务要求的不可负偏离条款 | □通过 □不通过 | 见响应文件第 页 |
|  | 投标要求 | 本项目只允许响应供应商有一个投标方案，每个响应供应商只能有一个报价。最后投标报价不得超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第 页 |
|  | 其他 | 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第 页 |

备注：以上材料将作为供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，供应商应按照要求在响应文件中对应如实提供，在对应的□打“”。

1.2评审项目投标资料目录表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 磋商函 | 见响应文件第 页 |
| 2 | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 见响应文件第 页 |
| 3 | 营业执照及其他准入资格资料 | 见响应文件第 页 |
| 4 |  | 见响应文件第 页 |
| 5 |  | 见响应文件第 页 |
| 6 |  | 见响应文件第 页 |
| 7 |  | 见响应文件第 页 |
| 8 |  | 见响应文件第 页 |
| 9 |  | 见响应文件第 页 |
| 10 |  | 见响应文件第 页 |
| 11 |  | 见响应文件第 页 |
| 12 |  | 见响应文件第 页 |
| 13 |  | 见响应文件第 页 |
| 14 |  | 见响应文件第 页 |
| …… |  | 见响应文件第 页 |

### 1.3技术部分自评表

| 评审内容 | 评审子项 |  | 权重 | 自评分 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术部分得分 （ 分） |  |  |  |  | 见响应文件第 页 |
|  |  |  |  |  | 见响应文件第 页 |
|  |  |  |  |  | 见响应文件第 页 |
|  |  |  |  |  | 见响应文件第 页 |
|  |  |  |  |  | 见响应文件第 页 |
|  |  |  |  |  | 见响应文件第 页 |

### 1.4商务部分自评表

| 评审内容 | 评审子项 |  | 权重 | 自评分 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分得分 （ 分） |  |  |  |  | 见响应文件第 页 |
|  |  |  |  |  | 见响应文件第 页 |
|  |  |  |  |  | 见响应文件第 页 |
|  |  |  |  |  | 见响应文件第 页 |
|  |  |  |  |  | 见响应文件第 页 |

- 以上自评表内容仅供评审参考。

- 二、资格性文件

- 2.1 磋商函

南方医科大学第七附属医院：

依据贵方2024年-2026年消防设施维保服务项目的采购货物及相关服务的磋商邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交响应文件进行磋商。

签名代表在此声明并同意：

1. 我们愿意遵守竞争性磋商文件的各项规定，自愿参加磋商, 并已清楚竞争性磋商文件的要求及有关文件规定，并严格按照竞争性磋商文件的规定履行全部责任和义务。

2. 我们同意本磋商自磋商截止之日起90天内有效并不撤回已递交的响应文件。如果我们成为成交供应商，则有效期延长至合同终止之日。

3. 我们已经详细地阅读并完全明白了全部竞争性磋商文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本竞争性磋商文件的要求，我们同意提交响应文件即视为放弃对竞争性磋商文件提出不明或误解的一切权力。

4. 我们同意提供采购人与磋商小组要求的有关磋商的一切数据或资料。

5. 我们理解采购人与磋商小组并无义务必须接受最低报价的磋商或其它任何磋商，完全理解采购代理机构拒绝迟到的任何磋商和最低磋商报价不是被授予成交的唯一条件。

6. 如果我们未对竞争性磋商文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效磋商处理。

7. 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件/打印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

8. 如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我司提供虚假材料，并同意作相应处理。

供应商名称(加盖公章)：

供应商（法定代表人/授权代表）代表签字：

地址：

电话：              传真：                 电子邮件：

开户银行：         帐号：

日期：

#### 2.2 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致南方医科大学第七附属医院：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：     经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人/负责人身份证复印件

(本文件除了附在响应文件中之外，还须另外随身携带一份。)

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致南方医科大学第七附属医院：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：               。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话(办公电话及手机号码)：

营业执照号码：       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1.法定代表人/负责人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的磋商响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司响应文件成交注的磋商有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.磋商签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

(本文件除了附在响应文件中之外，还须另外随身携带一份。)

2.3关于资格的声明函

致南方医科大学第七附属医院：

关于贵方2024年-2026年消防设施维保服务项目的磋商邀请，本签字人愿意参加竞争性磋商，如有欺诈、隐瞒事实违法行为，愿接受相关部门的依法处理。

一、我方对磋商文件“供应商资格”规定的条件及其他相关要求作以下承诺：

1. 竞争性磋商文件第一部分“供应商资格”要求必须提交的资格证明文件。

2. 其它能使采购人和采购代理机构满意的资格证明文件；

3. 本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

4. 我方(填“具有”/“不具有”)独立承担民事责任的能力；

5. 我方(填“具有”/“不具有”)良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

6. 我方(填“具有”/“不具有”)履行合同所必需的设备和专业技术能力；

7. 我方(填“有”/“无”)依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

8. 我方参加采购活动前三年内，在经营活动中(填“有”或“无”)重大违法记录；

9. 我方(填“没有”/“有”) 被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

10.我方(填“符合”/“不符合”)法律、行政法规规定的其他条件。

11. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动。

12. 我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。

二、我方按下表要求在本表后附所需资格证明资料(复印件/打印件均加盖供应商公章)，并承诺所提交资料和说明是准确和真实的。

| 序号 | 必须提交的资料 | 资料所在页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本，或事业单位法人证书等证明文件的复印件。 |  |
| 2 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：响应供应商可提供但不限于以下举例的证明材料。 (如经营场所、所拥有的设备、资源等图片描述或材料复印件）。 |  |
| 3 | 财务状况报告。提供《供应商资格信用承诺函》（详见响应文件格式）或下列材料复印件之一即可： (1) 经审计的2022年度的财务报告(要求：由第三方会计师事务所出具并加盖其公章，且能反映审计结论)；如为2023年或2024年新成立的公司，应提供成立至投标截止时间止任意一个月的公司财务状况报告； (2)基本开户银行出具的资信证明（要求：投标截止之日前6个月内出具且在有效期内的，能够清晰反映供应商的商业信誉情况，如成立时间不足6个月的，按成立时间提供，如资信证明不能体现基本开户账户的，应另附开户许可证（无开户许可证的，可提供由银行开具的《基本存款账户信息》（公户账户主档）或其他相关证明资料，以上文件均需加盖银行公章））； (3)财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。 |  |
| 4 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：提供《供应商资格信用承诺函》（详见响应文件格式）或 2023年（或2024年）内任1月份或任1季度缴纳税收和社保的凭证复印件。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。 |  |
| 5 | 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）经查询的截图资料。递交响应文件时间截止后，将对供应商以上信用记录进行甄别，经查询发现供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，将拒绝其投标。 |  |
| 6 | 参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(格式自拟,加盖供应商公章）或提供《供应商资格信用承诺函》（详见响应文件格式） |  |
| 7 | 《中小企业声明函》 |  |

供应商名称(加盖公章)：

供应商（法定代表人/授权代表）代表签字：

日期：

2.4 中小企业声明函

- 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46			 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

注：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### （2）响应供应商应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

# 附件：供应商资格信用承诺函格式

供应商资格信用承诺函

致：（采购人）

我方参与（项目名称  ）（项目编号： ）的采购活动，现承诺如下：

我方具有符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及磋商文件资格要求规定良好的商业信誉和健全的财务会计制度；依法缴纳税收和社会保障资金；参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我方以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）：

日期：

说明：供应商可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及磋商文件资格要求提供相应的证明材料。

- 三、价格部分

首轮响应报价表

[货币单位：人民币元]

| 采购项目名称 |  | 2024年-2026年消防设施维保服务项目 |
| --- | --- | --- |
| 采购项目编号 |  | NFQYCG2024016 |
| 响应报价 |  |  |
| 小写： 大写： |  |  |
| 服务期 | 服务期2年。 |  |

注：1.响应供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。若响应供应商的投标报价超出本项目规定的采购预算（总价或单价）的，该报价为无效报价，响应供应商将予以废标处理。

3.报价表述限于选用中文大写或阿拉伯数字小写，均已核定准确无误。

4.本表所涉及的服务期属于实质性条款，未能响应磋商文件要求者将作无效投标处理。

供应商法定代表人/负责人(或其获授权代表)签字：

供应商名称(加盖公章)：

日期：   年   月   日

四、商务部分

1、供应商情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 银行账户 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纳税人识别号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法定代表人 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  |  |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  |  |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额（万元） |  | 净利润（万元） |  | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 如供应商此表数据或材料有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

2、商务响应、偏离说明表

采购项目名称：

| 一、商务条款响应情况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 主要条款 | 是否响应 |
|  | 完全理解并接受商务条款要求，全部商务条款均能完全响应 |  |
|  | 完全理解并接受对响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |
|  | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |
|  | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |
|  | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |
|  | 同意接受采购方发布的补充通知中各项商务要求（如有） |  |
|  | 同意采购方以任何形式对我方响应文件商务部分的内容真实性和有效性进行审查、验证 |  |
| 二、商务条款偏离情况说明（如有）： |  |  |
| 三、不同意公开的商务部分内容（如有）： |  |  |

注：

1、若上述商务条款内容与“采购项目商务要求”列述不一致时，均以“采购项目商务要求”详细内容为准。

2、本表内容不得擅自删改。

3、响应文件提交的实施/售后方案等的内容中，若出现劣于本表响应情况的阐述，以本表响应情况为准。

3、业绩经验

业绩汇总表

| 序号 | 客户名称 | 项目名称 | 合同金额(万元) | 合同签订时间 | 证明材料所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.逐项填写评分所要求的业绩。

2.根据本表中的业绩项目顺序，单独填列以下《单项业绩情况表》。

单项业绩情况表(序号：  )

| 1 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 客户名称 |  |
| 3 | 合同金额（万元） |  |
| 4 | 合同签订时间 |  |
| 5 | 项目业主方项目负责人或对接人联系方式 |  |

后附该业绩证明材料(具体要求详见商务评分内容)复印件加盖供应商公章，如不提供，相应评分项不得分。

4、评审相关的其他资料

根据商务部分评审内容进行编写。

供应商法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

供应商名称(加盖公章) ：

日期：   年   月   日

## 五、技术部分

1、技术响应、偏离说明表

采购项目名称：

| 一、技术条款响应情况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 主要条款 | 是否响应 |
|  | 完全理解并接受对合格响应供应商合格的技术、服务要求 |  |
|  | 完全理解并接受技术条款要求，全部技术条款均能完全响应 |  |
|  | 同意接受采购方发布的补充通知中各项技术要求（如有） |  |
|  | 同意采购方以任何形式对我方响应文件技术部分的内容真实性和有效性进行审查、验证 |  |
| 二、技术要求实质性条款（不可负偏离）： |  |  |
| 1 |  |  |
| 三、技术条款偏离情况说明（如有）： |  |  |
| 四、不同意公开的技术部分内容（如有）： |  |  |

注：1、响应栏内打“√”表示完全响应；打“×”视为偏离，请在“技术条款偏离情况说明”栏中扼要说明偏离情况。

2、若上述技术条款内容与“项目需求”列述不一致时，均以“采购项目技术要求”详细内容为准。

3、本表内容不得擅自删改。

- 评审相关的其他资料

根据技术部分评审内容进行编写。

供应商法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

供应商名称(加盖公章) ：

日期：   年   月   日

附件一  外包装封面参考格式

响应文件 采购项目编号：NFQYCG2024016 采购项目名称：2024年-2026年消防设施维保服务项目 供应商名称： 供应商地址： 联系电话： 在2024年 月 日 时 分之前不得启封

注：以上“响应文件”标记的位置，根据“响应文件”实际内容标记于不同信封或文件袋中。