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2026-2028年电梯维修保养服务项目用户需求


第一部分 商务
	序号
	条款名称
	说  明

	1
	服务期
	签订合同生效之日起为2年，具体服务起止时间以合同约定为准。

	2
	服务地点
	南方医科大学第七附属医院（佛山市南海区里水镇里官路28号/里水镇安康路7号）

	3
	付款
	一、付款方式 
1.付款方式：按季度结算。
2.每季度成交人按要求完成相关工作提交经双方确认的书面报告以及有效等额发票等相关资料经采购人审核无误，采购人在【30】日内以银行转账方式向成交人支付当季服务费。
3.应付季度服务费用=合同总价款/12期的款项-扣罚金额（如有）。
二、付款要求
1.合同款项的支付方式：转账结算（银行转账）。
2.开具发票：成交人收款时必须持有效发票。收款方、出具发票方、合同乙方均必须与成交人名称一致。
3.成交人凭以下资料进行结算：
（1）成交人开具的合法等额发票；
（2）合同复印件；
（3）季度考核情况表（需加盖采购人公章）；
（4）成交通知书复印件。 

	4
	报价内容
	1.报价方式为本项目目的地的固定总价包干。报价超出采购预算金额，视为无效响应。
2.总报价指供应商为完成本项目所收取的全部费用，成交人不得再向采购人收取任何费用。主要包含完成本项目内容的相关费用（包括但不限于人工费、设备使用费（含125%载荷制动试验法码）、国家规定电梯的年检费（含限速器）和保险费、各种税务费、200元以下配件、必须的辅助材料费及合同实施过程中不可预见费用等全部费用；但不包含政策性变动需进行维修改造的费用。）如出现任何遗漏内容需产生额外费用，均由成交人自行承担，采购人将不再另支付任何费用。
3. 响应供应商须在填报报价之前，已经仔细阅读了本磋商文件的所有有关章节以及审查了所有相关资料，已确保本次采购的所有需求范围内的各种价格风险均已包含在报价内。如果成交人在成交后或合同履行过程中，出现任何遗漏内容需产生额外费用，均由成交人承担，采购人将不再支付任何费用。

	5
	资质要求
	满足以下三证之一:情况一：《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》(电梯)(电梯类型:乘客电梯（B级或以上）和自动扶梯，类别:维修；
情况二：《中华人民共和国特种设备安装改造修理许可证》(电梯)(电梯类型:乘客电梯（B级或以上）和自动扶梯，类别：维修;
情况三：《中华人民共和国特种设备生产许可证》 许可项目:电梯安装(含修理)，许可子项目:曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯) (B级或以上)和自动扶梯与自动人行道。


第2部分 技术
[bookmark: _Toc124840683]一、项目概况：
南方医科大学第七附属医院为满足日常工作需要保障电梯使用安全，拟采购2026年-2028年电梯维护保养服务，共51台，其中总院区44台日立电梯（直梯34台，扶梯10台）；和顺院区7台电梯（6台日立电梯，1台亚太西奥）。
成交人需要在院本部驻场服务、和顺院区为每月根据要求定期维护、保养、巡检。
	名称
	数量
	预算金额（元）
	服务期
	是否允许采购进口产品

	2026年-2028年电梯维保服务项目
	1项
	
	自合同签订生效之日起2年。
	否




[bookmark: _GoBack]由采购人按实支付的配件及维修项目清单 报价表
	序号
	物料名称
	单价（元）
	单位
	数量
	备注

	1
	FC-0/G接触器
	
	个
	1
	日立电梯

	2
	LED铝灯条
	
	套
	1
	日立电梯

	3
	按钮线
	
	条
	1
	日立电梯

	4
	抱闸电源
	
	个
	1
	日立电梯

	5
	变频器板维修费
	
	块
	1
	日立电梯

	6
	变频器驱动板
	
	块
	1
	日立电梯

	7
	变频器维修
	
	个
	1
	日立电梯

	8
	补偿轮开关
	
	个
	1
	日立电梯

	9
	裁剪补偿钢丝绳
	
	台
	1
	日立电梯

	10
	称重探头
	
	个
	1
	日立电梯

	11
	大修补偿坦克轮
	
	台
	1
	日立电梯

	12
	大修导向轮
	
	台
	1
	日立电梯

	13
	大修缓冲器
	
	个
	1
	日立电梯

	14
	大修减速箱油封
	
	台
	1
	日立电梯

	15
	导靴滚轮
	
	套
	1
	日立电梯

	16
	底坑检修箱
	
	个
	1
	日立电梯

	17
	电机
	
	个
	1
	日立电梯

	18
	电梯主板
	
	块
	1
	日立电梯

	19
	电源板
	
	块
	1
	日立电梯

	20
	对讲电源板
	
	块
	1
	日立电梯

	21
	对重返绳轮
	
	个
	1
	日立电梯

	22
	风扇 FB-98-220
	
	台
	1
	日立电梯

	23
	扶手带
	
	米
	1
	日立电梯

	24
	扶梯变频器
	
	个
	1
	日立电梯

	25
	扶梯梯级
	
	个
	1
	日立电梯

	26
	扶梯主板
	
	块
	1
	日立电梯

	27
	扶梯主板维修
	
	块
	1
	日立电梯

	28
	富士接触器 SC-3N
	
	个
	1
	日立电梯

	29
	富士接触器 SC-4N
	
	个
	1
	日立电梯

	30
	感应器
	
	个
	1
	日立电梯

	31
	光幕
	
	套
	1
	日立电梯

	32
	横流风扇
	
	个
	1
	日立电梯

	33
	滑块支架组件
	
	套
	1
	日立电梯

	34
	缓冲器开关
	
	个
	1
	日立电梯

	35
	机房对讲机终端板
	
	块
	1
	日立电梯

	36
	机房话机
	
	个
	1
	日立电梯

	37
	继电器板
	
	块
	1
	日立电梯

	38
	轿门
	
	套
	1
	日立电梯

	39
	轿门电气锁
	
	套
	1
	日立电梯

	40
	轿门开关门到位感应器（ 进口）
	
	套
	1
	日立电梯

	41
	轿门门挂板
	
	套
	1
	日立电梯

	42
	轿厢返绳轮
	
	个
	1
	日立电梯

	43
	轿厢控制板
	
	块
	1
	日立电梯

	44
	轿厢控制板
	
	块
	1
	日立电梯

	45
	轿厢扩展板
	
	块
	1
	日立电梯

	46
	轿厢照明电源
	
	个
	1
	日立电梯

	47
	接线板
	
	块
	1
	日立电梯

	48
	开关电源
	
	个
	1
	日立电梯

	49
	漏电开关
	
	个
	1
	日立电梯

	50
	门刀
	
	套
	1
	日立电梯

	51
	门刀组件
	
	套
	1
	日立电梯

	52
	门光电开关
	
	只
	1
	日立电梯

	53
	门机编码器
	
	个
	1
	日立电梯

	54
	门机控制板
	
	块
	1
	日立电梯

	55
	门机皮带
	
	条
	1
	日立电梯

	56
	门头组件
	
	套
	1
	日立电梯

	57
	普通应急电源 12V
	
	套
	1
	日立电梯

	58
	普通应急电源 6V
	
	只
	1
	日立电梯

	59
	日立操纵箱显示板
	
	块
	1
	日立电梯

	60
	日立传感器 DW-1 ，圆柱形带线
	
	个
	1
	日立电梯

	61
	日立轿厢对讲副机
	
	只
	1
	日立电梯

	62
	日立平层感应器
	
	个
	1
	日立电梯

	63
	日立厅门门锁 DK-RSL，原厂
	
	个
	1
	日立电梯

	64
	日立外呼显示板
	
	块
	1
	日立电梯

	65
	日立新款 1100 轿门挂板
	
	套
	1
	日立电梯

	66
	日立新款 1100 厅门挂板
	
	套
	1
	日立电梯

	67
	日立主机编码器
	
	个
	1
	日立电梯

	68
	松闸电源
	
	个
	1
	日立电梯

	69
	松闸装置
	
	套
	1
	日立电梯

	70
	厅门
	
	扇
	1
	日立电梯

	71
	外呼IC卡
	
	套
	1
	日立电梯

	72
	外呼板
	
	块
	1
	日立电梯

	73
	相序
	
	个
	1
	日立电梯

	74
	旋转编码器
	
	个
	1
	日立电梯

	75
	曳引钢丝绳
	
	米
	1
	日立电梯

	76
	应急电池
	
	个
	1
	日立电梯

	77
	应急电源装置
	
	个
	1
	日立电梯

	78
	涨紧轮
	
	个
	1
	日立电梯

	79
	涨紧轮开关
	
	个
	1
	日立电梯

	80
	直梯变频器
	
	个
	1
	日立电梯

	81
	直梯主板
	
	块
	1
	日立电梯

	82
	值班室对讲主机
	
	台
	1
	日立电梯

	83
	制动器顶杆
	
	个
	1
	日立电梯


2、 [bookmark: _Toc37670349][bookmark: _Toc49329249][bookmark: _Toc78604590][bookmark: _Toc113157418][bookmark: _Toc124840684][bookmark: _Toc301946966][bookmark: _Toc159385043]采购项目技术要求
1、电梯设备清单
	合同电梯编号
	电梯类别
	规格型号
	行驶速度
	载重量
	停站层数
	提升
	底坑深度
	备注

	
	
	
	m/s
	kg
	
	m
	m
	

	门急诊医技楼（10部垂直电梯、8部手扶电梯）
	
	
	
	

	L1、L2、L3
	乘客电梯
	HGP-1050-C090
	1.75
	1000
	-1~5
	25.1
	1.6
	其中L1为无障碍电梯

	L4、L5
	乘客电梯
	HGP-1050-C090双开门
	1.75
	1000
	-1~5
	25.1
	1.6
	2部

	L6
	污物电梯
	HGP-B1600-2S90
	1.75
	1600
	-1~5
	25.1
	2
	

	L7、L8
	病床电梯
	HGP-B1600-2S90
	1.75
	1600
	-1~3
	9.5
	2
	2部

	L9
	杂物电梯
	UAX-800-C060双开门
	1.6
	800
	1~3
	9.5
	1.6
	无机房电梯

	L35
	杂物电梯
	UAX-500-C060
	1.6
	200
	1~3
	9.5
	1.6
	无机房电梯

	E1、E2
	自动扶梯
	1200SX-N
	0.5
	
	1~2
	5
	1.6
	2部

	E3、E4
	自动扶梯
	1200SX-N
	0.5
	
	2~3
	4.5
	
	2部

	E5、E6
	自动扶梯
	1200SX-N
	0.5
	
	3~4
	5
	
	2部

	E7、E8
	自动扶梯
	1200SX-N
	0.5
	
	4~5
	4.5
	
	2部

	住院楼（14部垂直电梯）
	
	
	
	

	L10、L11、L13、L14
	病床电梯
	HGP-B1600-2S105
	1.75
	1600
	1~12
	44.9
	2
	

	L12、L15
	病床电梯
	HGP-B1600-2S105
	1.75
	1600
	-1~12
	51
	2
	无障碍电梯

	L16、L17、L18、L19
	乘客电梯
	HGP-1050-C0105
	2
	1000
	-1~12
	51
	2.3
	其中L19为无障碍电梯

	L20、L23
	污物电梯
	HGP-B1600-2S105
	1.75
	1600
	-1~12
	51
	2
	兼消防电梯

	L21、L22
	后勤电梯
	HGP-B1600-2S105
	1.75
	1600
	-1~12
	51
	2
	

	全科医学科楼（7部垂直电梯、2部手扶电梯）
	
	
	
	

	L24
	乘客电梯
	HGP-1050-C090
	1.75
	1000
	-1~7
	32
	1.6
	

	L25、L26
	乘客电梯
	HGP-1050-C090
	1.75
	1000
	-1~7
	32
	1.6
	其中DT2兼作无障碍电梯

	L27、L28
	病床电梯
	HGP-B1600-2S105
	1.75
	1600
	-1~7
	32
	2
	

	L29、L30
	污物电梯
	HGP-B1600-2S90
	1.75
	1600
	-1~7
	32
	2
	兼消防电梯

	E9、E10
	自动扶梯
	
	0.5
	
	1~2
	5
	
	2部

	后勤楼（3部垂直电梯）

	L32、L33
	乘客电梯
	
	1.75
	1000
	-1~6
	23.7
	1.6
	其中L32兼作无障碍电梯

	L34
	送餐电梯
	
	0.4
	200
	1~2
	4.5
	1.2
	无机房电梯

	和顺院区（7台垂直电梯）

	DT01
	病床电梯
	LCA
	1.5
	1800
	1~5
	25.1
	2
	无机房电梯

	DT02
	病床电梯
	LCA-B
	1.5
	1800
	1~5
	25.1
	2
	无机房电梯

	DT03
	病床电梯
	MCA-B
	1.5
	1800
	1~5
	25.1
	2
	无机房电梯

	DT04
	病床电梯
	LCA
	1.0
	1600
	1~5
	25.1
	2
	无机房电梯

	DT05
	病床电梯
	LCA
	1.5
	1600
	1~5
	25.1
	2
	无机房电梯

	DT06
	病床电梯
	LCA-B
	1.5
	1800
	1~5
	25.1
	2
	无机房电梯

	1#
	病床电梯
	TK
	1.5
	1600
	1~5   
	25.1
	2.3
	有机房电梯



备注：本项目51台电梯维护保养费包含单价为200元以下（含200元）的零配件费用。
（一）垂直电梯日常维护保养内容和要求如下：
表A-1. 半月度维保内容和要求
	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	机房、滑轮间环境
	清洁，门窗完好、照明正常

	2
	手动紧急操作装置
	齐全，在指定位置

	3
	曳引机
	运行时无异常振动和异常声响

	4
	制动器各销轴部位
	润滑，动作灵活

	5
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦

	6
	编码器
	清洁，安装牢固

	7
	限速器各销轴部位
	润滑，转动灵活；电气开关正常

	8
	轿顶
	清洁，防护拦安全可靠

	9
	轿顶检修开关、急停开关
	工作正常

	10
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏

	11
	对重块及其压板
	对重块无松动，压板紧固。

	12
	井道照明
	齐全、正常

	13
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常

	14
	轿厢检修开关、急停开关
	工作正常

	15
	轿内报警装置、对讲系统
	工作正常

	16
	轿内显示、指令按钮
	齐全、有效

	17
	轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等）
	功能有效

	18
	轿门门锁电气触点
	清洁, 触点接触良好，接线可靠

	19
	轿门运行
	开启和关闭工作正常

	20
	轿厢平层精度
	符合标准

	21
	层站召唤、层楼显示
	齐全、有效

	22
	层门地坎
	清洁

	23
	层门自动关门装置
	正常

	24
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位

	25
	层门门锁电气触点
	清洁, 触点接触良好，接线可靠

	26
	层门锁紧元件啮合长度
	不小于7mm

	27
	底坑环境
	清洁，无渗水、积水，照明正常

	28
	底坑急停开关
	工作正常


表A-2. 季度维保内容和要求
	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	减速机润滑油
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏

	2
	制动衬
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	3
	位置脉冲发生器
	工作正常

	4
	选层器动静触点
	清洁，无烧蚀

	5
	曳引轮槽、曳引钢丝绳
	清洁，无严重油腻，张力均匀

	6
	限速器轮槽、限速器钢丝绳
	清洁，无严重油腻

	7
	靴衬、滚轮
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	8
	验证轿门关闭的电气安全装置
	工作正常

	9
	层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带
	按照制造单位要求进行清洁、调整

	10
	层门门导靴
	磨损量不超过制造单位要求

	11
	消防开关
	工作正常，功能有效

	12
	耗能缓冲器
	电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀

	13
	限速器张紧轮装置和电气安全装置
	工作正常


表A-3. 半年维保内容和要求
	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	电动机与减速机联轴器螺栓
	无松动

	2
	曳引轮、导向轮轴承部
	无异常声，无振动，润滑良好

	3
	曳引轮槽
	磨损量不超过制造单位要求

	4
	制动器上检测开关
	工作正常，制动器动作可靠

	5
	控制柜内各接线端子
	各接线紧固、整齐，线号齐全清晰

	6
	控制柜各仪表
	显示正确

	7
	井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部
	无异常声，无振动，润滑良好

	8
	曳引绳、补偿绳
	磨损量、断丝数不超过要求

	9
	曳引绳绳头组合
	螺母无松动

	10
	限速器钢丝绳
	磨损量、断丝数不超过制造单位要求

	11
	层门、轿门门扇
	门扇各相关间隙符合标准

	12
	对重缓冲距
	符合标准

	13
	补偿链（绳）与轿厢、对重接合处
	固定、无松动

	14
	上下极限开关
	工作正常


表A-4. 年度维保内容和要求
	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	减速机润滑油
	按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求

	2
	控制柜接触器，继电器触点
	接触良好

	3
	制动器铁芯（柱塞）
	进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求

	4
	制动器制动弹簧压缩量
	符合制造单位要求，保持有足够的制动力

	5
	导电回路绝缘性能测试
	符合标准

	6
	限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验）
	工作正常

	7
	上行超速保护装置动作试验
	工作正常

	8
	轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓
	紧固

	9
	轿厢和对重的导轨支架
	固定，无松动

	10
	轿厢和对重的导轨
	清洁，压板牢固

	11
	随行电缆
	无损伤

	12
	层门装置和地坎
	无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固

	13
	轿厢称重装置
	准确有效

	14
	安全钳钳座
	固定，无松动

	15
	轿底各安装螺栓
	紧固

	16
	缓冲器
	固定，无松动



（二）自动扶梯/人行道日常维护保养项目（内容）和要求如下：
表B-1. 半月度维保内容和要求
	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	电器部件
	清洁，接线有效

	2
	电子板
	信号功能正常

	3
	杂物和垃圾
	清扫，清洁

	4
	设备运行状况
	正常，没有异响和抖动

	5
	主驱动链
	运转正常

	6
	制动器机械装置
	清洁，动作正常

	7
	制动检测开关
	工作正常

	8
	制动触点
	工作正常

	9
	减速机润滑油
	油量适宜，无渗油

	10
	电机通风口
	清洁

	11
	检修控制装置
	工作正常

	12
	自动润滑油罐油位
	油位正常，润滑系统工作正常

	13
	梳齿板开关
	工作正常

	14
	梳齿板照明
	照明正常

	15
	梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带
	梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合正常

	16
	梯级或者踏板下陷开关
	工作正常

	17
	梯级链张紧开关
	位置正确，动作正常

	18
	梯身上部三角档板
	有效，无破损

	19
	梯级滚轮和梯级导轨
	工作正常

	20
	梯级、踏板与围裙板
	任一侧水平间隙符合标准

	21
	运行方向显示
	工作正常

	22
	扶手带入口处保护开关
	动作灵活可靠，清除入口处垃圾

	23
	扶手带
	表面无毛刺，无机械损伤，出入口处居中，运行无摩擦

	24
	扶手带运行
	速度正常

	25
	扶手护壁板
	牢固可靠

	26
	上下出入口处的照明
	工作正常

	27
	上下出入口和扶梯之间保护栏杆
	牢固可靠

	28
	出入口安全警示标志
	齐全，醒目

	29
	分离机房、各驱动和转向站
	清洁，无杂物

	30
	自动运行功能
	工作正常

	31
	急停开关
	工作正常


表B-2. 季度维保项目（内容）和要求
	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	扶手带的运行速度
	相对于梯级、踏板或者胶带的速度允差为0～＋2％

	2
	梯级链张紧装置
	工作正常

	3
	梯级轴衬
	润滑有效

	4
	梯级链润滑
	运行工况正常

	5
	防灌水保护装置
	动作可靠（雨季到来之前必须完成）


表B-3. 半年维保项目（内容）和要求
	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	制动衬厚度
	不小于制造单位要求

	2
	主驱动链
	清理表面油污，润滑

	3
	主驱动链链条滑块
	清洁，厚度符合标准

	4
	空载向下运行制动距离
	符合标准

	5
	制动器机械装置
	润滑，工作有效

	6
	附加制动器
	清洁和润滑，功能可靠

	7
	减速机润滑油
	更换，符合制造单位的要求

	8
	调整梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮合深度和间隙
	符合标准

	9
	扶手带张紧度张紧弹簧负荷长度
	符合标准

	10
	扶手带速度监控器系统
	工作正常

	11
	梯级踏板加热装置
	功能正常，温度感应器接线牢固（冬季到来之前必须完成）


表B-4. 年度维保项目（内容）和要求
	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	主接触器
	工作可靠

	2
	主机速度检测功能
	功能可靠，清洁感应面，感应间隙符合制造单位要求

	3
	电缆
	无破损，固定牢固

	4
	扶手带托轮、滑轮群、防静电轮
	清洁，无损伤，托轮转动平滑

	5
	扶手带内侧凸缘处
	无损伤，清洁扶手导轨滑动面

	6
	扶手带断带保护开关
	功能正常

	7
	扶手带导向块和导向轮
	清洁，工作正常

	8
	在进入梳齿板处的梯级与导轮的轴向窜动量
	符合标准

	9
	内外盖板连接
	紧密牢固，连接处的凸台、缝隙符合标准

	10
	围裙板安全开关
	测试有效

	11
	围裙板对接处
	紧密平滑

	12
	电气安全装置
	动作可靠

	13
	设备运行状况
	正常，梯级运行平稳，无异常抖动，无异响


2、 电梯设备维保标准：
(1)电梯使用管理与维修保养规则必须按照：《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）执行。
(2)电梯安装使用维护说明书要求执行。
(3)维保合同所列要求执行。 
3、 电梯设备检验标准：
(1)电梯监督检验和定期检验规则按照：TSG 7001—2023执行。
(2)自动扶梯与自动人行道监督检验规程。
4、 电梯维护保养服务要求：
(1)合同期内保证“电梯清单”所有电梯符合所在地政府有关部门对电梯的有关技术规定与规范要求，必须保证电梯安全运行。
(2)成交人保证并负责所保养的电梯能通过质量技术监督部门及其他有关政府部门主持的年检验或相应的质量资格审核。
(3)在日常维护保养期届满时，成交人负责维护的电梯设备须经法定部门进行检验，并符合电梯使用安全规范，取得检验合格证。
(4)成交人工作范围：
1）负责电梯年检全面工作，若由于成交人的原因而造成年检不合格，由成交人负责一切复检所需费用，直至复检合格为止；成交人并需同时承担因电梯年检不合格而造成的责任（包括安全使用责任及赔偿责任）。
2）负责电梯日常巡检工作，按照《佛山市电梯日常运行安全检查记录（垂直电梯）》及《佛山市电梯日常运行安全检查记录（自动扶梯）》填报相应记录。
3）负责全院电梯定时开梯和关梯工作（具体时间由采购人确定）。
4）负责电梯机房、井道底坑、电梯轿厢空调（如有）等的清洁，根据天气及时调整电梯轿厢空调温度和风量；采购人电梯内的视频播放（如有）内容如需更换，由采购人提供视频素材，由成交人负责更换。
5）负责每日巡查电梯机房，并按照国家相关规定完成半月、季度、半年、年度例行巡检、维修保养以及合同具体要求维修保养服务的工作。
▲6）院本部需驻点服务，要求派驻维保人员提供全年每天 24 小时的驻场服务（白天不少于两人，夜间不少于一人），对所有电梯及电梯机房进行定期巡查并记录。驻点人员应具备特种设备作业（维修）人员资格，要求具有十年或以上工作经验。驻点服务人员为固定人员，合同签署前，所有驻点服务人员应向采购人备案，并提供姓名、通迅号码及有效的特种设备作业人员资格证书复印件（须加盖聘用单位印章）。成交人如需更换人员应与采购人协商，并经采购人同意之后更换。
7）成交人应为本项目配备固定的不低于5人的技术支持团队长期提供电梯维保服务的技术支持。
8）成交人负责白天设备巡查，维修保养尽量安排在设备运行非繁忙时段。
▲5、应急服务：
⑴提供24小时的应急响应服务（建立应急服务热线电话）。
⑵对电梯困人事故要求接到困人报警后5分钟内到达现场，10分钟内把乘客从轿厢中救出。
⑶常见一般故障，接到故障报警后10分钟内到达现场，30分钟内排除。
⑷一般故障，成交人需于3天内完成维修并交付采购人使用；如属重大故障，则成交人需于7天内完成维修并调试完毕交付采购人使用。成交人在维修电梯期间做好标识安全告示及置围栏围闭管理。如超出上述时间要求及服务标准范围，采购人将对成交人进行扣罚，每次扣 200元，特殊配件采购时间延误与采购人协商并经采购人同意的情况除外。
⑸采购人负责编制电梯应急救援预案，成交人配合采购人开展电梯事故应急救援演练，并参与电梯安全管理活动，如有特殊情况成交人应无条件配合采购人参与电梯安全管理活动。
6、其他要求：
（1）电梯轿厢内按国家电梯规范张贴标识、包括不限于安全检验标志、应急救援电话、保险投保标志等标识。成交人负责费用及张贴，要求整洁、规范、清晰、无破损残旧，具体要求按附表3执行。
（2）对上级单位检查存在问题整改必须在3天内整改完毕，并报告采购人检查通过。如发现驻点服务人员未经采购人同意脱离岗位，每次扣罚 500元，如出现3次及以上，采购人有权利单方面终止合同。
▲（3）由于成交人维修保养电梯不到位导致发生人身和机械事故，其事故责任和损失由成交人承担，并赔偿采购人因此造成的一切损失。
（4）如成交人维修保养工作整体未能达到采购人要求，包括反应速度、救援时限、技术能力、外观环境、按时提交所有书面材料（清单）等，若采购人发出二次或以上书面整改通告后仍不能达到要求的视为成交人违约，采购人有权利单方面解除合同并要求成交人支付当年合同总额 5%作为违约金，及赔偿由此造成的其他损失。
（5）成交人需根据电梯型号，提供最少3套垂直电梯应急配件放置于驻点人员办公场所内，双方建立配件使用台账，每次领料由采购人、成交人双方签字确定，应急配件清单如附表 1。合同结束，未使用的配件归成交人。
▲（6）合同期内，电梯维修需更换的设备、零部（配）件及相关材料，常规可预见的应急配件（附表1）和200元及以下的非常规部分均由成交人无偿提供，超过200元不常规的部分由成交人按市场成本价提供，配件必须提供原厂同规格的全新合格产品，对更换下来的电梯部件及电子器件应交由采购人处理。发现更换的配件非原厂同规格的全新产品，成交人必须立即更换，并在合同总价中按每件配件价格的三倍扣罚。
（7）每月双方根据发生的电梯故障分析表，采取百分制对成交人电梯维保质量作出总体考核评估，考核标准见附表 2和附表3。每月的基准分满分为 100 分，出现下列情况，每次扣除相应分数，每月 1 次考核分值达90 分以上（含 90 分），表示服务质量达标，可全额支付费用。按满分 100 分，分值低于 90 分，即每月扣除的分值大于 10 分，表示服务质量达不到要求，每分按 200 元扣减费用。
（8）成交人需要在距离医院500 米范围内自行安排住宿用房，费用包含在成交人报价内，采购人不另作补偿。采购人提供材料库房，成交人应确保材料库房的消防、用电等方面的安全。材料库房内的工具柜、应急配件柜，配件柜锁匙由成交人自行保管。
▲（9）国家规定的年检费用和保险费用包含在成交人报价内。

附表 1：200元及以下配件参考清单（包含但不限于）
	序号
	物料描述
	型号规格
	单位

	1
	三角锁警示标志
	14506898_A_不干胶纸
	个

	2
	保险管
	5*20 5A 陶瓷
	个

	3
	保险管
	6×25_5A_陶瓷
	个

	4
	保险管
	6×30_5A_陶瓷
	个

	5
	螺口灯泡
	26V,1.8W
	个

	6
	门防震橡胶
	Φ16
	个

	7
	螺口灯泡
	36V 40W
	个

	8
	螺口灯泡
	220V 40W
	个

	9
	启辉器
	20-80W
	个

	10
	应急灯泡
	12V 10W
	个

	11
	深沟球轴承
	628-2Z
	个

	12
	电机尾轴护盖
	14502473_A_阻燃PVC
	个

	13
	铭牌
	δ=0.5_聚碳酸脂(箭头)
	个

	14
	门靴
	33381986_A
	个

	15
	钢丝绳
	Φ6-6×19(国产_已制作)
	米

	16
	警铃铭牌
	δ=0.5
	个

	17
	铭牌
	δ=0.5_透明聚碳酸酯(操纵箱-数字)
	个

	18
	铭牌
	δ=0.5_透明聚碳酸酯(操纵箱-关门)
	个

	19
	前端安全边界
	22505554_B_ABS
	条

	20
	电缆
	RVV4×1mm2
	米

	21
	门靴
	13001341_A
	个

	22
	灯泡
	AC115,30W
	个

	23
	盲文铭牌
	13512128_B_镜面不锈钢_SUS304
	个

	24
	盲文铭牌
	13512128_C_镜面不锈钢_SUS304
	个

	25
	防振橡胶
	M4073426_A
	个

	26
	平层隔磁板
	54×250_33mm×250mm×25mm_喷涂钢板
	块

	27
	整流器
	KBPC1510
	个

	28
	铭牌
	13502483_A_δ=0.5_聚碳酸脂_站名
	个

	29
	手柄
	23200167_A_ABS(操纵箱)
	个

	30
	靴衬
	83003333_A_尼龙6+3%MoS2
	个

	31
	导靴板
	13510166_A_δ=1.5_镀锌钢板
	块

	32
	透镜
	13514068_D_δ=5_PMMA
	块

	33
	保险管
	14500649_A_1A
	个

	34
	防振卡胶装配
	NPX
	个

	35
	RM隔磁板导向件装配
	YPVF用_镀锌钢板
	套

	36
	拨动开关
	13502181_B
	个

	37
	直形光管
	220V 18W
	支

	38
	钢丝绳
	Φ12-8×19(国产_已制作)
	米

	39
	层门踏板支架
	δ=6_13200145-A
	个

	40
	导轨接油装置
	T-8K导轨用
	套

	41
	开关座
	13510810_A
	个

	42
	轴承
	6202-2Z
	个

	43
	反光杯灯
	12V_51S_50W(OSRAM）
	个

	44
	整流桥
	KBPC5010
	个

	45
	导轨润滑装置
	T-5K、T-13K、T-18K、T-24K导轨用
	套

	46
	节能灯
	220V,5W,50Hz
	个

	47
	平层隔磁板
	δ=2_喷涂钢板_Q235-A
	块

	48
	层门三角锁组件
	13517335_A
	套

	49
	油毡
	油盅用
	块

	50
	铭牌
	13503062_A_δ=0.5_聚碳酸脂(盲文-数字)，站名:36
	个

	51
	铭牌
	δ=0.5,操纵箱盲符_站名
	个

	52
	铭牌
	13503062_F
	个

	53
	锁胆
	14000649厅门用
	个

	54
	梳齿（中间）
	淡黄色YS44
	块

	55
	梳齿（中间）
	亮黄色YS46
	块

	56
	轴承
	6203ZZ，NSK
	个

	57
	导轨润滑装置
	T89/B、T127-1/B、T127/B
	套

	58
	梳齿板(右)
	亮黄色YS46
	块

	59
	梳齿板(左)
	亮黄色YS46
	块

	60
	透镜
	13514069_D_δ=5_PMMA
	块

	61
	按钮开关
	YW1B-M1E10G
	个

	62
	饶线电阻
	SKSOH40A6.8欧
	个

	63
	隔磁板支架
	δ=4.5_75mm×335mm×48mm_喷涂钢板_Q235-A
	个

	64
	开关面板
	δ=1.5
	个

	65
	环形光管
	22W/7200K（三基色）/Φ30
	支

	66
	华日节能灯
	220V_3W
	支

	67
	按钮(VF)
	RL1-MA 同32254796-A
	个

	68
	井道照明灯
	25W_220V
	套

	69
	按钮开关
	AB6M
	个

	70
	U型排管灯
	21W
	支

	71
	灯泡
	欧普YDN7-2S
	个

	72
	包塑补偿链
	WFBSφ8
	米

	73
	导向轮挡绳装置
	23503135_D_φ16_Q235-A
	套

	74
	拉伸螺旋弹簧
	33157257_A_φ1.8,层门导轨架用_SWP-A
	个

	75
	立柱防振装置
	CS-101，DX系列
	套

	76
	电子变压器
	12V,50W
	个

	77
	锁匙开关
	(国产件)33109987
	个

	78
	显示器_16505656-B
	BPG2优化用
	个

	79
	继电器
	MY4NJ_DC48V
	个

	80
	线绕电阻
	25W 100Ω
	个

	81
	环形光管
	YH22(三基色)，暖色光源
	支

	82
	平层隔磁板支架
	δ=4.5_4.5mm×645mm×75mm_喷涂钢板_Q235-A
	个

	83
	钥匙开关
	(操纵箱)
	个

	84
	蜂鸣器
	AC/DC24V
	个

	85
	按钮开关
	DL-PO2
	个

	86
	补偿链
	φ10_Q235-A,白棕绳
	米

	87
	对重导靴
	13K
	个

	88
	薄型按钮
	13504088-A_橙光
	个

	89
	薄型按钮
	EL-PO
	个

	90
	深沟球轴承
	B.BRG6205ZZ,NSK
	个

	91
	层门钢丝绳组件
	LM-SB3,OP=900,加装一个六角螺母_GB6170_M10
	套

	92
	急停按钮
	YW1B-V4E01R
	个

	93
	薄型按钮
	DL-POB
	个

	94
	限位开关
	C0046136_A
	个

	95
	电阻
	3C430473_A
	个

	96
	防振橡胶
	32290906_B_合成橡胶
	个

	97
	按钮(大按钮）
	SL-TC
	个

	98
	按钮开关
	22000299_A
	个

	99
	驱动减速机三角皮带
	(扶梯用三角皮带)_33299091_B_5.5KW
	条

	100
	按钮开关
	GDL-SO2-Y,不锈钢(操纵箱)
	个

	101
	应急按钮开关
	13501646_A_IP-DC6-AN
	个

	102
	检修开关
	ASW201EP
	个

	103
	电子镇流器
	OP-YZ7D
	个

	104
	驱动减速机三角皮带
	(扶梯用三角皮带)_33299091_C_7.5KW
	条

	105
	按钮开关
	GDL-SO2-J
	个

	106
	应急按钮开关
	IP-DC24-A
	个

	107
	扶梯欧姆龙开关
	D4N-4131
	个

	108
	协同润滑脂
	(40g/支)UNILUBE MP(No.2)
	支

	109
	滚轮
	23500845_A
	个

	110
	微动开关
	14500262_A_Z-15GW2-B_LXW5-11G1
	个

	111
	微动开关
	34000845_A_LXW5-11G1
	个

	112
	限位开关
	13525817_A_HD/1370
	个

	113
	限位开关
	13525817_B_HD/1370
	个

	114
	凸轮开关
	32098009_B_KB-D
	个

	115
	门锁开关组件
	UL-N1
	套

	116
	凸轮开关_
	32098009_C_TKB-1A_KB-D
	个

	117
	后滚轮
	32416891_C
	个

	118
	限位开关
	C0046137_A
	个

	119
	限位开关
	C0046137_C
	个

	120
	镇流器
	220V 22W
	个

	121
	报站钟
	13500184-A_110V
	个

	122
	深沟球轴承
	6205-2RS
	个

	123
	报站钟
	48-55V(DC)
	个

	124
	油封
	D=Φ165,D1=Φ135,TKM1
	个

	125
	二合一蜂鸣器
	13518387_A
	个

	126
	滑动导靴
	SP-8/13ML
	个

	127
	限位开关
	14506136_A_D4NA-4132
	个

	128
	毛刷
	23502218_A
	个

	129
	后滚轮
	13518095_A
	个

	130
	轿厢导轨架
	L75×75×8
	个

	131
	微动开关
	34013289_A_Z-15GQ
	个

	132
	V型扶手带导向滚轮
	24502514_A_尼龙66
	个

	133
	钥匙钮开关
	B22－WQ16－511－800
	个

	134
	高响度蜂鸣器
	BUZZER
	个

	135
	链
	#50-1,P=15.875,H=140节
	条

	136
	按钮开关
	GDL-SO_外壳YS41哑香槟
	个

	137
	润滑油
	N68/4L
	罐

	138
	插销开关
	220V 1A
	个

	139
	非标梯按钮开关
	AL-POB
	个

	140
	限位开关
	LX-22
	个

	141
	油封
	D=Φ78,D1=Φ55
	个

	142
	警铃按钮
	镜钢,GDL-SO2J-J24
	个

	143
	钥匙钮开关
	B22－WQ16－520－800
	个

	144
	蜂鸣器
	AC100V
	个

	145
	限位开关
	SND4111SP-C-R
	个

	146
	限位开关
	C0046137_B
	个

	147
	限位开关
	LX-21
	个

	148
	梳齿板(左)
	R551012044
	块

	149
	梳齿(中间)
	R551012047
	块

	150
	梳齿板(右)
	R551012046
	块

	151
	中央部后端安全边界
	R551011046
	条

	152
	中央部前端安全边界
	R551011048
	条




附件2：由采购人按实支付的配件及维修项目清单 
	序号
	物料名称
	单价（元）
	单位
	数量
	备注

	1
	FC-0/G接触器
	
	个
	1
	日立电梯

	2
	LED铝灯条
	
	套
	1
	日立电梯

	3
	按钮线
	
	条
	1
	日立电梯

	4
	抱闸电源
	
	个
	1
	日立电梯

	5
	变频器板维修费
	
	块
	1
	日立电梯

	6
	变频器驱动板
	
	块
	1
	日立电梯

	7
	变频器维修
	
	个
	1
	日立电梯

	8
	补偿轮开关
	
	个
	1
	日立电梯

	9
	裁剪补偿钢丝绳
	
	台
	1
	日立电梯

	10
	称重探头
	
	个
	1
	日立电梯

	11
	大修补偿坦克轮
	
	台
	1
	日立电梯

	12
	大修导向轮
	
	台
	1
	日立电梯

	13
	大修缓冲器
	
	个
	1
	日立电梯

	14
	大修减速箱油封
	
	台
	1
	日立电梯

	15
	导靴滚轮
	
	套
	1
	日立电梯

	16
	底坑检修箱
	
	个
	1
	日立电梯

	17
	电机
	
	个
	1
	日立电梯

	18
	电梯主板
	
	块
	1
	日立电梯

	19
	电源板
	
	块
	1
	日立电梯

	20
	对讲电源板
	
	块
	1
	日立电梯

	21
	对重返绳轮
	
	个
	1
	日立电梯

	22
	风扇 FB-98-220
	
	台
	1
	日立电梯

	23
	扶手带
	
	米
	1
	日立电梯

	24
	扶梯变频器
	
	个
	1
	日立电梯

	25
	扶梯梯级
	
	个
	1
	日立电梯

	26
	扶梯主板
	
	块
	1
	日立电梯

	27
	扶梯主板维修
	
	块
	1
	日立电梯

	28
	富士接触器 SC-3N
	
	个
	1
	日立电梯

	29
	富士接触器 SC-4N
	
	个
	1
	日立电梯

	30
	感应器
	
	个
	1
	日立电梯

	31
	光幕
	
	套
	1
	日立电梯

	32
	横流风扇
	
	个
	1
	日立电梯

	33
	滑块支架组件
	
	套
	1
	日立电梯

	34
	缓冲器开关
	
	个
	1
	日立电梯

	35
	机房对讲机终端板
	
	块
	1
	日立电梯

	36
	机房话机
	
	个
	1
	日立电梯

	37
	继电器板
	
	块
	1
	日立电梯

	38
	轿门
	
	套
	1
	日立电梯

	39
	轿门电气锁
	
	套
	1
	日立电梯

	40
	轿门开关门到位感应器（ 进口）
	
	套
	1
	日立电梯

	41
	轿门门挂板
	
	套
	1
	日立电梯

	42
	轿厢返绳轮
	
	个
	1
	日立电梯

	43
	轿厢控制板
	
	块
	1
	日立电梯

	44
	轿厢控制板
	
	块
	1
	日立电梯

	45
	轿厢扩展板
	
	块
	1
	日立电梯

	46
	轿厢照明电源
	
	个
	1
	日立电梯

	47
	接线板
	
	块
	1
	日立电梯

	48
	开关电源
	
	个
	1
	日立电梯

	49
	漏电开关
	
	个
	1
	日立电梯

	50
	门刀
	
	套
	1
	日立电梯

	51
	门刀组件
	
	套
	1
	日立电梯

	52
	门光电开关
	
	只
	1
	日立电梯

	53
	门机编码器
	
	个
	1
	日立电梯

	54
	门机控制板
	
	块
	1
	日立电梯

	55
	门机皮带
	
	条
	1
	日立电梯

	56
	门头组件
	
	套
	1
	日立电梯

	57
	普通应急电源 12V
	
	套
	1
	日立电梯

	58
	普通应急电源 6V
	
	只
	1
	日立电梯

	59
	日立操纵箱显示板
	
	块
	1
	日立电梯

	60
	日立传感器 DW-1 ，圆柱形带线
	
	个
	1
	日立电梯

	61
	日立轿厢对讲副机
	
	只
	1
	日立电梯

	62
	日立平层感应器
	
	个
	1
	日立电梯

	63
	日立厅门门锁 DK-RSL，原厂
	
	个
	1
	日立电梯

	64
	日立外呼显示板
	
	块
	1
	日立电梯

	65
	日立新款 1100 轿门挂板
	
	套
	1
	日立电梯

	66
	日立新款 1100 厅门挂板
	
	套
	1
	日立电梯

	67
	日立主机编码器
	
	个
	1
	日立电梯

	68
	松闸电源
	
	个
	1
	日立电梯

	69
	松闸装置
	
	套
	1
	日立电梯

	70
	厅门
	
	扇
	1
	日立电梯

	71
	外呼IC卡
	
	套
	1
	日立电梯

	72
	外呼板
	
	块
	1
	日立电梯

	73
	相序
	
	个
	1
	日立电梯

	74
	旋转编码器
	
	个
	1
	日立电梯

	75
	曳引钢丝绳
	
	米
	1
	日立电梯

	76
	应急电池
	
	个
	1
	日立电梯

	77
	应急电源装置
	
	个
	1
	日立电梯

	78
	涨紧轮
	
	个
	1
	日立电梯

	79
	涨紧轮开关
	
	个
	1
	日立电梯

	80
	直梯变频器
	
	个
	1
	日立电梯

	81
	直梯主板
	
	块
	1
	日立电梯

	82
	值班室对讲主机
	
	台
	1
	日立电梯

	83
	制动器顶杆
	
	个
	1
	日立电梯




附表 3：考核情况表--------------------------------------------
 

	项目
	内容
	内容
	扣分方式
按每月统计计算

	A
类
	1
	成交人工作完毕后电梯未能恢复运行
	成交人工作完毕后并签订（电梯维保报告书） 电梯未能恢复运行
	每次扣2分

	
	2
	发生电梯故障困人
	因成交人维护不到位的情况下发生电梯故障困人
	每次扣2分

	B
类
	1
	维保过程中，因漏做保养项目而造成电梯故障
	维保过程中，因漏做保养项目（按合同维保项目表内容保养）而造成电梯故障
	每次扣2分

	
	2
	维保过程中，工作不认真， 造成电梯故障
	维保过程中，工作不认真，造成电梯故障
	每次扣2分

	
	3
	对机械元件变化，老化情况， 没有及时作出检查，而造成电梯故障
	对机械元件及电器元件在变化情况下，没有及时作出检查，而造成故障发生（人为损坏、不可预见及非目测可判断老化的除外）
	每次扣2分

	C
类
	1
	在维保工作前后，未能知会采购人相关管理部门
	在维保工作前，后。未能知会采购人相关管理部门（采购人需明确各项目知会的负责人）
	每次扣1分

	
	2
	接获困人故障通知后，未能按规定时间到达故障现场紧急救援
	接获困人故障通知后，未能在 5 分钟内到达现场
	每次扣5分

	
	3
	接获一般故障通知后，未能按规定时间到达故障现场
	接获一般故障（困人故障除外）通知后，未能在 10 分钟内到达现场
	每次扣2分

	D
类
	1
	如在工作过程中，不慎损坏/ 破坏医院之设施
	如在工作过程中，不慎损坏/破坏医院之设施
	按价赔偿

	
	2
	发生电梯照明，楼层指示灯，按钮出现故障时，未能在接到通知后 12 小时内解决
	发生电梯照明，楼层指示灯，按钮出现故障时，未能在接到通知后 12 小时内解决
	每次扣1分

	
	3
	如接获客方要求提供协助工作，但未能准时安排人员到场
	如接获客方要求提供协助工作（在合同条款内容需协助工作范围内），但未能于 1 小时内安排人员到场
	每次扣1分

	


E--------------------------------------------
 

类
	1
	着装不整齐，待人不礼貌引起客户投诉
	着装不整齐，待人不礼貌引起客户投诉
	每次扣0.5分

	
	2
	维保时无设置围栏围闭及工作完毕无及时清理遗留垃圾
	维保时无设置围栏围闭及工作完毕无及时清理遗留垃圾
	每次扣0.5分

	F
类
	1
	已确定设备发生故障，但 3 天内无法确定引起故障的原因
	已确定设备发生故障，但 3 天内无法确定引起故障的原因
	每次扣2分

	
	2
	已找到故障位置，但 3 天内无法确定引起故障的原因
	已找到故障位置，但 3 天内无法确定引起故障的原因
	每次扣2分

	E
类
	1
	电梯巡查工作不到位、电梯巡查记录不完善
	日常电梯巡查工作没有严格按照 1 梯 1 日 1 巡查制度落实执行、未填写电梯日常运行安全记录
	每次扣1分

	
	2
	电梯轿厢标识不规范
	电梯标识要求规范（清晰、无脱落、美观）
	每次扣0.5分



附表 3检查内容


	类别
	序号
	内容
	扣分方式
按每月统计计算

	轿厢
	1
	轿内标识牌（额定载重量、人数和制造单位的铭牌；电梯使用守则、紧急情况联系电话；电梯注册登记标志）是否不完整
	每次扣2分

	
	2
	轿厢壁、天花板及地板是否存在严重变形、磨损、生锈、腐蚀
	每次扣2分

	
	3
	应急电源是否不能正常使用
	每次扣2分

	
	4
	五方通话是否有异常
	每次扣2分

	
	5
	楼层显示和按钮是否有损坏
	每次扣2分

	
	6
	轿顶急停检修开关是否失效
	每次扣2分

	
	7
	轿顶照明、照明开关及防护罩是否不能正常使用
	每次扣2分

	
	8
	轿内照明和通风装置是否不能正常使用
	每次扣2分

	
	9
	各平层感应器表面是否有积尘
	每次扣2分

	
	10
	感应器与感应片的各相关尺寸是否不符合要求
	每次扣2分

	
	11
	停层、平层装置电气连接线是否松动，接触不良
	每次扣2分

	
	12
	平层度的检查是否不符合标准
	每次扣2分

	
	13
	风扇是否不能正常工作
	每次扣2分

	
	14
	轿顶限速器开关是否不符合标准
	每次扣2分

	
	15
	安全保护开关是否不符合标准
	每次扣2分

	
	16
	导靴在电梯运行时是否存在异响
	每次扣2分

	
	17
	靴衬是否磨损超出标准
	每次扣2分

	
	18
	油杯油量是否不符合标准
	每次扣2分

	
	19
	油毡是否需要更换
	每次扣2分
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