附件1.主用冷源设备-中央空调的主机
	序号
	设备名称
	型号
	制冷量
	制冷功率Kw
	数量（台）
	品牌

	1
	离心式冷水机组
	WSC126MBHNOF/E4212-CE-2/C3612-CL-2
	1000Rt
	655
	3
	麦克维尔

	2
	螺杆式冷水机组
	CUWD300CS5Y-HY
	300Rt
	208
	2
	大金



附件2.主用冷源设备-中央空调的相关水泵
	序号
	设备名称
	型号
	扬程m
	电机功率Kw
	流量m3/h
	转速rpm
	数量（台）
	品牌
	备注

	1
	制冷空调泵1
	KTB250-200-300
	24
	55
	630
	1480
	3
	上海喜之泉
	离心主机配套

	2
	制冷空调泵2
	KTB200-150-315A
	24
	22
	200
	1480
	2
	上海喜之泉
	螺杆主机配套

	3
	二次水泵制冷空调泵
	KTB250-200-400A
	38
	90
	558
	1480
	2
	上海喜之泉
	门诊楼

	4
	二次水泵制冷空调泵
	KTB250-200-400B
	33
	75
	523
	1480
	2
	上海喜之泉
	医技楼

	5
	二次水泵制冷空调泵
	KTB250-150-315
	32
	55
	400
	1480
	3
	上海喜之泉
	住院楼

	6
	二次水泵制冷空调泵
	KTB250-150-315A
	28
	45
	374
	1480
	2
	上海喜之泉
	全科楼

	7
	冷却水泵1
	ISWD400-625
	32
	132
	960
	1480
	3
	上海喜之泉
	离心主机配套

	8
	冷却水泵2
	ISWD200-400（1）C
	32
	45
	290
	1480
	2
	上海喜之泉
	螺杆主机配套



附件3.主用冷源设备-中央空调的冷却塔
	序号
	设备名称
	流量m3/h
	数量（台）
	品牌

	1
	横流式冷却塔
	700
	4
	

	2
	横流式冷却塔
	550
	1
	



附件4.中央空调的风机盘管
	
位
置


数量

型号

	FP-200YJ
	FP-300YJ
	FP-400YJ
	FP-500YJ
	FP-600YJ
	FP-700YJ
	FP-800YJ
	FP-1000YJ
	FP-1200YJ

	门诊楼1层
	/
	14
	25
	17
	2
	13
	6
	9
	13

	门诊楼2层
	3
	15
	14
	18
	13
	3
	6
	9
	10

	门诊楼3层
	1
	17
	24
	11
	11
	7
	6
	9
	8

	门诊楼4层
	4
	15
	10
	5
	14
	/
	12
	4
	/

	门诊楼5层
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	1
	/

	医技楼西2层
	12
	4
	/
	8
	13
	/
	14
	1
	2

	医技楼西3层
	3
	5
	10
	4
	9
	3
	1
	7
	6

	医技楼西4层
	6
	1
	6
	1
	5
	/
	/
	3
	1

	医技楼东1层
	/
	4
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	1

	医技楼东2层
	/
	5
	27
	2
	1
	6
	3
	4
	4

	医技楼东4层
	/
	/
	/
	3
	/
	2
	4
	4
	3

	住院楼1层
	/
	1
	4
	1
	5
	2
	2
	1
	17

	住院楼2层
	2
	16
	/
	1
	5
	22
	/
	/
	1

	住院楼3层
	/
	19
	/
	3
	/
	27
	/
	/
	5

	住院楼4层
	/
	16
	/
	/
	/
	44
	/
	/
	2

	住院楼5层
	/
	16
	/
	/
	/
	44
	/
	/
	2

	住院楼6层
	/
	16
	/
	/
	/
	44
	/
	/
	2

	住院楼7层
	/
	16
	/
	/
	/
	44
	/
	/
	2

	住院楼8层
	/
	16
	/
	/
	/
	44
	/
	/
	2

	住院楼9层
	/
	16
	/
	/
	/
	44
	/
	/
	2

	住院楼10层
	/
	16
	/
	/
	/
	44
	/
	/
	2

	住院楼11层
	/
	16
	/
	/
	/
	44
	/
	/
	2

	住院楼12层
	/
	16
	/
	/
	/
	44
	/
	/
	2

	全科楼1层
	/
	22
	/
	12
	15
	/
	/
	/
	15

	全科楼2层
	3
	12
	2
	1
	12
	/
	4
	18
	1

	全科楼3层
	/
	11
	1
	19
	16
	/
	13
	7
	1

	全科楼4层
	/
	1
	1
	1
	14
	/
	12
	/
	15

	全科楼5层
	/
	/
	4
	3
	34
	/
	2
	/
	/

	全科楼6层
	/
	/
	4
	3
	34
	/
	2
	/
	/

	全科楼7层
	/
	/
	/
	4
	39
	/
	/
	/
	/

	合计
	1597



附件5.中央空调的吊挂式空调机组
	序号
	设备名称
	型号
	电压(V)
	电功率(KW)
	机外余压（Pa）
	风量(m/h)
	数量（台）
	位置

	1
	吊顶式空调机组
	KDG040-6HX型
	380
	0.75
	140
	4000
	1
	住院楼2层

	
	
	
	
	
	
	
	1
	住院楼3层

	
	
	
	
	
	
	
	2
	住院楼4层

	
	
	
	
	
	
	
	2
	住院楼5层

	
	
	
	
	
	
	
	2
	住院楼6层

	
	
	
	
	
	
	
	2
	住院楼7层

	
	
	
	
	
	
	
	2
	住院楼8层

	
	
	
	
	
	
	
	2
	住院楼9层

	
	
	
	
	
	
	
	2
	住院楼10层

	
	
	
	
	
	
	
	2
	住院楼11层

	
	
	
	
	
	
	
	2
	住院楼12层

	2
	吊顶式空调机组
	KBG050-6S型
	380
	1.1
	150
	5000
	2
	医技楼3层通道

	
	
	
	
	
	
	
	2
	医技楼4层通道

	3
	吊顶式空调机组
	KBG060-6S型
	380
	1.5
	160
	6000
	1
	医技楼1层通道

	
	
	
	
	
	
	
	1
	医技楼2层通道

	
	
	
	
	
	
	
	1
	医技楼3层通道

	4
	吊顶式空调机组
	KBG080-6S型
	380
	2.2
	180
	8000
	3
	门诊楼1层

	
	
	
	
	
	
	
	2
	门诊楼2层

	
	
	
	
	
	
	
	2
	门诊楼3层

	
	
	
	
	
	
	
	2
	门诊楼4层

	
	
	
	
	
	
	
	2
	门诊楼5层

	
	
	
	
	
	
	
	2
	医技楼1层通道

	
	
	
	
	
	
	
	2
	医技楼2层通道


附件6.中央空调的吊顶式全热新风换气机
	序号
	设备名称
	型号
	电压(V)
	电功率(KW)
	机外余压（Pa）
	风量(m/h)
	数量（台）
	位置

	1
	吊顶式全热新风换气机
	CHP-D2000型
	380
	0.75+0.55
	200
	2000
	1
	门诊楼1层

	2
	
吊顶式全热新风换气机
	CHP-D2500型
	
380
	0.75+0.55
	200
	2500
	1
	医技楼西3层

	
	
	
	
	
	
	
	1
	医技楼4层

	
	
	
	
	
	
	
	1
	住院楼3层

	3
	
吊顶式全热新风换气机
	CHP-D3000型
	
380

	0.75+0.75
	220
	3000
	1
	医技楼2层

	
	
	
	
	
	
	
	1
	医技楼西3层

	
	
	
	
	
	
	
	1
	医技楼4层

	4
	吊顶式全热新风换气机
	CHP-D4000型
	380
	1.1+0.75
	250
	4000
	1
	住院楼1层

	5
	吊顶式全热新风换气机
	CHP-D5000型
	380
	1.5+1.5
	300
	5000
	1
	医技楼2层



附件7.通风空调设备动力配电系统
	回路编号
	开关
整定值
	电缆型号及规格
	起点
	终点

	净化空调-ICU和手术室的层流机房

	LM-34
	630A
	2(WDZN-YJY-3*185+2*95)
	P28柜4282开关
	净化空调配电M-AT45(主)

	M-AT410
	400A
	WDZN-YJY-4*240+1*120
	P11柜4111开关
	净化空调配电M-AT410(主)

	M-AT411
	400A
	2WDZN-YJY-4*150+1*70
	P48柜4484开关
	净化空调配电M-AT411(主)

	LMF-25
	630A
	2(WDZN-YJY-4*185+1*95)
	P59柜4591开关
	净化空调配电M-AT45(备)

	M-AT410
	400A
	WDZN-YJY-4*240+1*120
	P64柜4643开关
	净化空调配电M-AT410(备)

	M-AT411
	400A
	2WDZN-YJY-4*150+1*70
	P64柜4644开关
	净化空调配电M-AT411(备)

	LM-33
	630A
	2(WDZN-YJY-3*185+2*95)
	P28柜4281开关
	手术热泵配电M-AT57(主)

	LMF-24
	630A
	2(WDZN-YJY-4*185+1*95)
	P58柜4584开关
	手术热泵配电M-AT57(备)

	净化空调-供应室

	LM-44
	630A
	2(WDZN-YJY-3*185+2*95)
	P19柜4192开关
	中心供应室配电M-AT110(主)

	LMF-34
	630A
	2(WDZN-YJY-4*185+1*95)
	P32柜4324开关
	中心供应室配电M-AT110(备)

	净化空调-产房、新生儿、静配中心

	LZ-22
	100A
	WDZN-YJY-4*185+1*95
	P18柜4182开关
	产房、NICU空调配电Z-AT33(主)

	LZF-16
	100A
	WDZN-YJY-4*185+1*95
	P25柜4256开关
	产房、NICU空调配电Z-AT33(备)

	LZ-19
	100A
	WDZN-YJY-4*150+1*70
	P06柜4064开关
	静脉输液配置中心配电Z-AT14(主)

	LZF-13
	100A
	WDZN-YJY-4*150+1*70
	P23柜4234开关
	静脉输液配置中心配电Z-AT14(备)

	新增风冷
	630A
	WDZN-YJY-4*150+1*70
	P19柜4193开关
	新增风冷模块配电

	中央空调-主机设备

	D-23
	1250A
	CCKX138-1250
	P08柜4081开关
	中央空调1#冷冻机-离心式

	D-24
	1250A
	CCKX138-1250
	P20柜4201开关
	中央空调2#冷冻机-离心式

	D-25
	1250A
	CCKX138-1250
	P39柜4391开关
	中央空调3#冷冻机-离心式

	D-26
	800A
	CCKX138-800
	P21柜4211开关
	中央空调4#、5#冷冻机-螺杆式

	D-27
	1600A
	CCKX138-1600
	P40柜4401开关
	中央空调泵组

	D-40
	800A
	CCKX138-800N
	P40柜4402开关
	中央空调泵组

	LZ-10
	200A
	WDZN-YJY-3*120+2*70
	P19柜4194开关
	冷却塔配电Z-AP131



附件8.备用冷源-风冷热泵模块的主机
	序号
	设备名称
	现场
编号
	型号
	额定制冷     量Kw
	额定制冷
电功率Kw
	额定制热量Kw
	数量（台）
	品牌

	一．手术室和ICU共用

	1
	模块式空气源热泵机组
	1#-1
	YCAE
	130
	40.2
	138
	1
	美的

	2
	
	1#-2
	YCAE
	130
	40.2
	138
	1
	美的

	3
	
	1#-3
	YCAE
	130
	40.2
	138
	1
	美的

	4
	
	1#-4
	YCAE
	30
	9.5
	33
	1
	美的

	5
	模块式空气源热泵机组
	2#-1
	YCAE
	130
	40.2
	138
	1
	美的

	6
	
	2#-2
	YCAE
	130
	40.2
	138
	1
	美的

	7
	
	2#-3
	YCAE
	130
	40.2
	138
	1
	美的

	8
	
	2#-4
	YCAE
	30
	9.5
	33
	1
	美的

	9
	模块式空气源热泵机组
	新增1
	
	130
	
	
	
	美的

	10
	
	新增2
	
	130
	
	
	
	美的

	二．供应室

	11
	模块式空气源热泵机组
	新增1
	
	65
	
	
	1
	美的

	12
	
	新增2
	
	65
	
	
	1
	美的

	13
	
	新增3
	
	65
	
	
	1
	美的

	三．产房、新生儿和静配中心共用

	14
	模块式空气源热泵机组
	新增1
	
	65
	
	
	1
	美的

	15
	
	新增2
	
	65
	
	
	1
	美的

	16
	
	新增3
	
	65
	
	
	1
	美的

	17
	
	新增4
	
	65
	
	
	1
	美的

	18
	
	新增5
	
	65
	
	
	1
	美的

	19
	
	新增6
	
	65
	
	
	1
	美的

	四．二期手术室

	20
	模块式空气源热泵机组
	CH-01
	
	66
	
	
	1
	

	21
	
	CH-02
	
	66
	
	
	1
	

	22
	
	CH-03
	
	66
	
	
	1
	

	五．病理科

	23
	模块式空气源热泵机组
	FLRB-1
	
	130
	
	
	1
	

	24
	
	FLRB-2
	
	130
	
	
	1
	

	25
	
	FLRB-3
	
	130
	
	
	1
	



附件9.备用冷源-风冷模块的冷冻水泵
	序号
	设备名称
	部位
	扬程m
	电机功率Kw
	流量m3/h
	转速rpm
	数量（台）
	备注

	1
	冷冻水循环泵
	手术室、ICU
	25
	18.5
	125
	
	3
	

	2
	冷冻水循环泵
	供应室
	23.5
	5.5
	42.9
	
	2
	

	3
	冷冻水循环泵
	产房新生儿静配
	23.5
	5.5
	42.9
	
	3
	

	4
	冷冻水循环泵
	二期手术室
	28.5
	7.5
	48
	
	2
	

	5
	冷冻水循环泵
	病理科
	28
	11
	74
	
	2
	



附件10.医用净化空调机组
	系统
编号
	设备名称
	型号
	机外静压
Pa
	风量
m³/h
	电加热功率KW
	加湿器功率KW

	AHU-301B
	OR01万级急诊(正负压)铅防护
	
	650
	5600
	18
	6

	AHU-302B
	OR.02、 OR.03万级手术室
	
	650
	5000
	16
	12

	AHU-303B
	OR04千级手术室
	
	650
	5500
	12
	6

	AHU-304B
	OR05百级手术室
	
	650
	11500
	14
	8

	AHU-305B
	OR06百级手术室
	
	650
	11500
	16
	8

	AHU-306B
	OR07千级手术室
	
	650
	3600
	8
	6

	AHU-307B
	OR.08、OR.09、OR.10万级手术室
	
	650
	7100
	22
	19

	AHU-308B
	三十万级洁净走廊、洁净辅助房间
	
	700
	10500
	50
	19

	AHU-309B
	十万级洁净走廊1、洁净辅助房间
	
	850
	21000
	80
	34

	AHU-310B
	十万级洁净走廊2、洁净辅助房间
	
	700
	16500
	60
	27

	AHU-201B
	二层ICU&CCU
	
	850
	26500
	105
	49

	AHU-101B
	首层中心供应室
	
	700
	15000
	60
	34

	AHU-301A
	住院楼三层产房中心
	
	700
	9600
	34
	19

	AHU-302A
	住院楼三层新生儿中心
	
	700
	13000
	50
	27

	AHU-101A
	住院楼首层静脉输液配置中心
	
	700
	19500
	70
	34

	PAU-01
	和顺院区检验科生化区域
	
	
	1500
	9
	

	MAU-01
	和顺院区检验科PCR区域
	
	
	3500
	35
	25


说明：本项目还包括二期新生儿、二期手术室、新内镜中心、病理科、中心实验室等净化区。

附件11.医用净化空调新风机组
	系统编号
	设备名称
	型号
	机外静压Pa
	风量m³/h
	电加热
	加湿器

	PAU-301B
	新风机
	
	700
	8400
	60
	-



附件12.层流柜式离心通风柜
	服务区域
	设备编号
	风量 m3/h
	机外余压 Pa
	风机类型
	电  源
V/Ph/Hz
	电机功率W
	安装方式
	数量 台
	联动控制要求

	住院楼三层NICU

	早产儿室
	EF-201A
	400
	150
	离心
	220/1/50
	40
	吊装
	1
	手动启动

	足月儿室
	EF-202A
	400
	150
	离心
	220/1/50
	40
	吊装
	1
	手动启动

	蓝光室
	EF-203A
	400
	150
	离心
	220/1/50
	40
	吊装
	1
	手动启动

	NICU
	EF-204A
	500
	180
	离心
	220/1/50
	60
	吊装
	1
	手动启动

	缓冲
	EF-205A
	1200
	400
	离心
	220/1/50
	230
	吊装
	1
	手动启动

	隔1、2
	EF-206A
	1200
	400
	离心
	220/1/50
	230
	吊装
	1
	手动启动

	住院楼三层产房

	温馨产房
	EF-301A
	400
	150
	离心
	220/1/50
	40
	吊装
	1
	手动启动

	隔离产房
	EF-302A
	1200
	400
	离心
	220/1/50
	230
	吊装
	1
	手动启动

	产房
	EF-303A
	400
	150
	离心
	220/1/50
	40
	吊装
	1
	手动启动

	产房
	EF-304A
	400
	150
	离心
	220/1/50
	40
	吊装
	1
	手动启动

	清洁间
	EF-305A
	500
	180
	离心
	220/1/50
	60
	吊装
	1
	手动启动

	污物通道
	EF-306A
	500
	180
	离心
	220/1/50
	60
	吊装
	1
	手动启动

	住院楼首层静脉输液配置中心

	生物安全柜
	EF-101A
	4000
	500
	离心
	220/1/50
	40
	吊装
	1
	手动启动

	生物安全柜
	EF-102A
	4000
	500
	离心
	220/1/50
	40
	吊装
	1
	手动启动

	卫生间
	EF-103A
	500
	180
	离心
	220/1/50
	1000
	吊装
	1
	手动启动

	保洁间
	EF-104A
	500
	180
	离心
	220/1/50
	1000
	吊装
	1
	手动启动

	医技楼三层手术室

	OR1 手术室
	EF-301B
	400
	150
	离心
	220/1/50
	40
	吊装
	1
	与 AHU-1101 及 OR1 门联动

	OR2 手术室
	EF-302B
	400
	150
	离心
	220/1/50
	40
	吊装
	1
	与 OR2手术室门联动

	OR3 手术室
	EF-303B
	400
	150
	离心
	220/1/50
	40
	吊装
	1
	与 OR3手术室门联动

	OR4 手术室
	EF-304B
	400
	150
	离心
	220/1/50
	40
	吊装
	1
	与 OR4手术室门联动

	OR5 手术室
	EF-305B
	400
	150
	离心
	220/1/50
	40
	吊装
	1
	与 OR5手术室门联动

	OR6 手术室
	EF-306B
	400
	150
	离心
	220/1/50
	40
	吊装
	1
	与 OR6手术室门联动

	OR7 手术室
	EF-307B
	400
	150
	离心
	220/1/50
	40
	吊装
	1
	与 OR7手术室门联动

	OR8 手术室
	EF-308B
	400
	150
	离心
	220/1/50
	40
	吊装
	1
	与 OR8手术室门联动

	OR9 手术室
	EF-309B
	400
	150
	离心
	220/1/50
	40
	吊装
	1
	与 OR9手术室门联动

	OR10 手术室
	EF-310B
	400
	150
	离心
	220/1/50
	40
	吊装
	1
	与 OR10手术室门联动

	OR1手术室
	EF-311B
	1900
	500
	离心
	220/1/50
	400
	吊装
	1
	负压时启动

	污洗间
	EF-312B
	1200
	400
	离心
	220/1/50
	230
	吊装
	1
	手动启动

	库房01
	EF-313B
	400
	150
	离心
	220/1/50
	40
	吊装
	1
	手动启动

	清洁室01
	EF-314B
	400
	150
	离心
	220/1/50
	40
	吊装
	1
	手动启动

	术前准备
	EF-315B
	800
	206
	离心
	220/1/50
	90
	吊装
	1
	手动启动

	手术后恢复室
	EF-316B
	1200
	400
	离心
	220/1/50
	230
	吊装
	1
	手动启动

	卫生员室
	EF-317B
	400
	150
	离心
	220/1/50
	40
	吊装
	1
	手动启动

	病理标本
	EF-318B
	400
	150
	离心
	220/1/50
	40
	吊装
	1
	手动启动

	库房
	EF-319B
	1200
	400
	离心
	220/1/50
	230
	吊装
	1
	手动启动

	应急消毒
	EF-320B
	400
	150
	离心
	220/1/50
	40
	吊装
	1
	手动启动

	清洁室02
	EF-321B
	800
	206
	离心
	220/1/50
	90
	吊装
	1
	手动启动

	UPS间
	EF-322B
	400
	150
	离心
	220/1/50
	40
	吊装
	1
	手动启动

	护士站
	EF-323B
	400
	150
	离心
	220/1/50
	40
	吊装
	1
	手动启动

	换床
	EF-324B
	800
	206
	离心
	220/1/50
	90
	吊装
	1
	手动启动

	医技楼二层ICU&CCU

	正负压病房
	EF-201B
	800
	206
	离心
	220/1/50
	90
	吊装
	1
	手动启动

	正负压病房
	EF-202B
	800
	206
	离心
	220/1/50
	90
	吊装
	1
	手动启动

	CCU 
	EF-203B
	1200
	400
	离心
	220/1/50
	230
	吊装
	1
	手动启动

	ICU 
	EF-204B
	1700
	480
	离心
	220/1/50
	350
	吊装
	1
	手动启动

	库房2 清洁员室
	EF-205B
	500
	180
	离心
	220/1/50
	60
	吊装
	1
	手动启动

	污洗
	EF-206B
	800
	206
	离心
	220/1/50
	90
	吊装
	1
	手动启动

	医技楼一层中心供应室

	脉动真空灭菌器
	EF-101B
	2000
	500
	离心
	220/1/50
	400
	吊装
	1
	手动启动

	低温灭菌
	EF-102B
	500
	180
	离心
	220/1/50
	60
	吊装
	1
	手动启动

	打包区
	EF-103B
	1200
	400
	离心
	220/1/50
	230
	吊装
	1
	手动启动

	全自动清洗机
	EF-104B
	800
	206
	离心
	220/1/50
	90
	吊装
	1
	手动启动

	水处理室
	EF-105B
	800
	206
	离心
	220/1/50
	90
	吊装
	1
	手动启动

	污洗区
	EF-106B
	1200
	400
	离心
	220/1/50
	230
	吊装
	1
	手动启动

	洁车清洗
	EF-107B
	800
	206
	离心
	220/1/50
	90
	吊装
	1
	手动启动


说明：本项目还包括二期新生儿、二期手术室、新内镜中心、病理科、中心实验室等净化区。

附件13.净化空调层流主机空气过滤器
（1）层流风柜内初、中、亚高效过滤器的分布情况
	空调机组
型号
	材料名称
	规格（mm）
	数量
	备注
	更换频率

	AHU-101A
	子母架初效过滤器 （初效）
	595*595*46
	6
	G4初效
	1次/月度

	
	袋式过滤器（中效）
	592*592*381
	6
	F8中效,8个袋,21边框
	1次/季度

	AHU-301A
	子母架初效过滤器 （初效）
	595*595*46
	2
	G4初效
	1次/月度

	
	子母架初效过滤器 （初效）
	290*595*46
	2
	G4初效
	1次/月度

	
	袋式过滤器（中效）
	287*592*381
	2
	F8中效,4个袋,21边框
	1次/季度

	
	袋式过滤器（中效）
	592*592*381
	2
	F8中效,8个袋,21边框
	1次/季度

	AHU-302A
	子母架初效过滤器 （初效）
	290*493*46
	2
	G4初效
	1次/月度

	
	子母架初效过滤器 （初效）
	493*595*46
	4
	G4初效
	1次/月度

	
	袋式过滤器（中效）
	287*490*381
	2
	F8中效,3个袋,21边框
	1次/季度

	
	袋式过滤器（中效）
	592*490*381
	4
	F8中效,6个袋,21边框
	1次/季度

	AHU-101B
	子母架初效过滤器 （初效）
	493*595*46
	3
	G4初效
	1次/月度

	
	子母架初效过滤器 （初效）
	595*595*46
	2
	G4初效
	1次/月度

	
	子母架初效过滤器 （初效）
	493*493*46
	1
	G4初效
	1次/月度

	
	袋式过滤器（中效）
	592*592*381
	2
	F8中效,8个袋,21边框
	1次/季度

	
	袋式过滤器（中效）
	490*592*381
	3
	F8中效,6个袋,21边框
	1次/季度

	
	袋式过滤器（中效）
	490*490*381
	1
	F8中效,6个袋,21边框
	1次/季度

	AHU-201B
	子母架初效过滤器 （初效）
	290*595*46
	5
	G4初效
	1次/月度

	
	子母架初效过滤器 （初效）
	595*595*46
	6
	G4初效
	1次/月度

	
	袋式过滤器（中效）
	287*592*381
	5
	F8中效,4个袋,21边框
	1次/季度

	
	袋式过滤器（中效）
	592*592*381
	6
	F8中效,8个袋,21边框
	1次/季度

	AHU-301B
	子母架初效过滤器 （初效）
	290*595*46
	2
	G4初效
	1次/月度

	
	子母架初效过滤器 （初效）
	493*595*46
	1
	G4初效
	1次/月度

	
	袋式过滤器（中效）
	287*592*381
	2
	F8中效,4个袋,21边框
	1次/季度

	
	袋式过滤器（中效）
	592*490*381
	1
	F8中效,6个袋,21边框
	1次/季度

	AHU-302B
	子母架初效过滤器 （初效）
	290*595*46
	3
	G4初效
	1次/月度

	
	袋式过滤器（中效）
	287*592*381
	3
	F8中效,4个袋,21边框
	1次/季度

	AHU-303B
	子母架初效过滤器 （初效）
	493*595*46
	1
	G4初效
	1次/月度

	
	子母架初效过滤器 （初效）
	290*595*46
	2
	G4初效
	1次/月度

	
	袋式过滤器（中效）
	592*490*381
	1
	F8中效,6个袋,21边框
	1次/季度

	
	袋式过滤器（中效）
	287*592*381
	2
	F8中效,4个袋,21边框
	1次/季度

	AHU-304B
	子母架初效过滤器 （初效）
	493*595*46
	4
	G4初效
	1次/月度

	
	袋式过滤器（中效）
	592*490*381
	4
	F8中效,6个袋,21边框
	1次/季度

	AHU-305B
	子母架初效过滤器 （初效）
	493*595*46
	4
	G4初效
	1次/月度

	
	袋式过滤器（中效）
	592*490*381
	4
	F8中效,6个袋,21边框
	1次/季度

	AHU-306B
	子母架初效过滤器 （初效）
	290*595*46
	2
	G4初效
	1次/月度

	
	袋式过滤器（中效）
	287*592*381
	2
	F8中效,4个袋,21边框
	1次/季度

	AHU-307B
	子母架初效过滤器 （初效）
	290*595*46
	4
	G4初效
	1次/月度

	
	袋式过滤器（中效）
	287*592*381
	4
	F8中效,4个袋,21边框
	1次/季度

	AHU-308B
	子母架初效过滤器 （初效）
	595*595*46
	2
	G4初效
	1次/月度

	
	子母架初效过滤器 （初效）
	290*595*46
	3
	G4初效
	1次/月度

	
	子母架初效过滤器 （初效）
	290*290*46
	1
	G4初效
	1次/月度

	
	袋式过滤器（中效）
	592*592*381
	2
	F8中效,8个袋,21边框
	1次/季度

	
	袋式过滤器（中效）
	287*592*381
	3
	F8中效,4个袋,21边框
	1次/季度

	
	袋式过滤器（中效）
	287*287*381
	1
	F8中效,3个袋,21边框
	1次/季度

	AHU-309B
	子母架初效过滤器 （初效）
	595*595*46
	6
	G4初效
	1次/月度

	
	袋式过滤器（中效）
	592*592*381
	6
	F8中效,8个袋,21边框
	1次/季度

	AHU-310B
	子母架初效过滤器 （初效）
	595*595*46
	4
	G4初效
	1次/月度

	
	子母架初效过滤器 （初效）
	290*595*46
	2
	G4初效
	1次/月度

	
	袋式过滤器（中效）
	592*592*381
	4
	F8中效,8个袋,21边框
	1次/季度

	
	袋式过滤器（中效）
	287*592*381
	2
	F8中效,4个袋,21边框
	1次/季度

	PAU-301B
	子母架初效过滤器 （初效）
	493*595*46
	4
	G4初效
	1次/月度

	
	子母架初效过滤器 （初效）
	290*493*46
	2
	G4初效
	1次/月度

	
	袋式过滤器（中效）
	592*490*381
	4
	F8中效,6个袋,21边框
	1次/季度

	
	袋式过滤器（中效）
	287*490*381
	2
	F8中效,4个袋,21边框
	1次/季度

	
	亚高效过滤器
	594*287*280
	3
	塑框
	1次/半年

	
	亚高效过滤器
	594*594*280
	2
	塑框
	1次/半年


（2）净化空调主机的新风口铝合金网格粗效过滤器（带执手柄）情况及清洗消毒要求
	序号
	位置
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	手术室洁净走廊机组
	800*400，5层金属铝，G3
	个
	2
	一用一备，
可反复清洗，
清洗消毒1次/2天

	2
	手术室洁净走廊术后恢复机组
	630*630，5层金属铝，G3
	个
	2
	

	3
	手术室新风机组
	800*800，5层金属铝，G3
	个
	2
	

	4
	手术室洁净走廊辅助房机组
	400*800，5层金属铝，G3
	个
	2
	

	5
	ICU/CCU机组
	800*800，5层金属铝，G3
	个
	2
	

	6
	供应室机组
	800*500，5层金属铝，G3
	个
	2
	

	7
	静配中心机组
	800*630，5层金属铝，G3
	个
	2
	

	8
	住院楼三层的新生儿机组
	840*400，5层金属铝，G3
	个
	2
	

	9
	住院楼三层的产房机组
	540*440，5层金属铝，G3
	个
	2
	


说明：本项目还包括二期新生儿、二期手术室、新内镜中心、病理科、中心实验室等净化区。
本项目不包含风柜滤网的采购，采购人另作安排。
本项目包含粗效、初效滤网清洗，对业主采购风口滤网的安装有运行管理现场配合的义务。

附件14.净化空调系统层流室内过滤器（除高效滤网外）
（1）室内过滤器保养的清洗或更换频率（除高效滤网外）
	序号
	设备名称
	规格型号
	安装位置
	单位
	现场数量
	年度更换数量
	清洗或更换频率

	1
	430*430排风口
	含290*290*96，F8中效过滤网
	手术室
	个
	6
	12
	中效更换2次/年
粗效清洗1次/周

	2
	720*430排风口
	含290*580*96，F8中效过滤网
	手术室
	个
	4
	8
	中效更换2次/年
粗效清洗1次/周

	3
	300*300普通排风口
	
	手术室走廊及辅助房
	个
	28
	0
	粗效清洗1次/周

	4
	395*345下回风口
	
	手术室走廊及辅助房
	个
	12
	0
	粗效清洗1次/周

	5
	395*345下回（排）风口
	含325*289*97，F6中效过滤网
	万级手术室及其前后室
	个
	34
	68
	中效更换2次/年
粗效清洗1次/周

	6
	795*345下回风口
	含700*289*97，F6中效过滤网
	千级百级手术室
	个
	24
	48
	中效更换2次/年
粗效清洗1次/周

	7
	600*600上回风口
	
	手术室走廊及辅助房
	个
	50
	0
	粗效清洗1次/周

	8
	600*600上回风口
	
	静脉注射配置中心
	个
	13
	0
	粗效清洗1次/周

	9
	395*345下回风口
	
	静脉注射配置中心
	个
	15
	0
	粗效清洗1次/周

	10
	300*300普通排风口
	
	静脉注射配置中心
	个
	6
	0
	粗效清洗1次/周

	11
	600*600上回风口
	
	产房、新生儿
	个
	24
	0
	粗效清洗1次/周

	12
	395*345下回风口
	
	产房、新生儿
	个
	0
	0
	粗效清洗1次/周

	13
	300*300普通排风口
	
	产房、新生儿
	个
	23
	0
	粗效清洗1次/周

	14
	600*600上回风口
	
	供应室
	个
	8
	0
	粗效清洗1次/周

	15
	395*345下回风口
	
	供应室
	个
	10
	0
	粗效清洗1次/周

	16
	300*300普通排风口
	
	供应室
	个
	19
	0
	粗效清洗1次/周

	17
	600*600上回风口
	
	ICU
	个
	18
	0
	粗效清洗1次/周

	18
	395*345下回风口
	
	ICU
	个
	32
	0
	粗效清洗1次/周

	19
	300*300普通排风口
	
	ICU
	个
	15
	0
	粗效清洗1次/周


 
附件15.净化空调系统层流洁净室内高效过滤器
（1） 层流洁净室内高效过滤器情况及更换
	序号
	设备名称
	规格型号
	安装位置
	单位
	数量

	1
	600*600高效送风口
	含475*475*66；H13高效过滤网
	一期手术室室内
	个
	89

	2
	高效送风口
	含610*305*292；H14高效过滤网
	一期手术室室内
	个
	36

	3
	600*600高效送风口
	含475*475*66；H13高效过滤网
	产房室内
	个
	15

	4
	600*600高效送风口
	含475*475*66；H13高效过滤网
	供应室室内
	个
	26

	5
	600*600高效送风口
	含475*475*66；H13高效过滤网
	ICU室内
	个
	47

	6
	600×600高效送风口
	含475×475×66；H11亚高效过滤网
	二期新生儿中心室内
	个
	42

	7
	高效送风口
	含610*305*292；H14高效过滤网
	二期手术室
	个
	20

	8
	高效送风口
	含514*514*220；H11亚高效过滤网
	二期手术室
	个
	1

	9
	600*600高效送风口
	含475*475*66；H13高效过滤网
	一期新生儿室内
	个
	17


说明：本项目还包括二期新生儿、二期手术室、新内镜中心、病理科、中心实验室等净化区。
本项目不包含风柜滤网的采购和大批量一次更换安装，采购人另作安排；
本项目包含粗效滤网清洗和净化滤网零星安装，对业主采购风口滤网的安装有运行管理现场配合的义务。

附件16.多联机空调系统
（1）多联机空调的室外机情况
	序号
	设备名称
	型号
	电压(V)
	电功率(KW)
	制冷量(KW)
	制热量(KW)
	数量（台）
	位置

	1
	32HP 数码涡旋多联室外机
	32HP
	380
	27.4
	90
	94
	1
	急诊科用，放在急诊楼屋面

	2
	34HP 数码涡旋多联室外机
	34HP
	380
	26.6
	96
	106
	1
	急诊科用，放在急诊楼屋面

	3
	36HP 数码涡旋多联室外机
	36HP
	380
	28.1
	101
	110
	1
	急诊科用，放在急诊楼屋面

	4
	38HP 数码涡旋多联室外机
	38HP
	380
	29.95
	106.5
	113.5
	1
	急诊科用，放在急诊楼屋面

	5
	38HP 数码涡旋多联室外机
	38HP
	380
	29.95
	106.5
	113.5
	1
	放射科，放在医技楼屋面

	6
	42HP 数码涡旋多联机外机
	42HP
	380
	34.6
	118
	125.5
	1
	医技楼屋面

	7
	多联机空调室外机
	
	380
	10.75
	40
	45
	1
	和顺院区门诊楼检验科楼顶


（2）多联机空调的室内机情况
	序号
	设备名称
	型号
	电压(V)
	电功率(W)
	制冷量(KW)
	风量(m/h)
	数量（台）
	位置

	1
	四面出风多联室内机
	D28Q4
	220
	80
	2.8
	870
	7
	急诊楼一层急诊科

	2
	
	D36Q4
	220
	80
	3.6
	870
	12
	

	3
	
	D45Q4
	220
	80
	4.5
	1020
	6
	

	4
	
	D56Q4
	220
	80
	5.6
	1020
	5
	

	5
	
	D71Q4
	220
	100
	7.1
	1140
	12
	

	6
	
	D80Q4
	220
	100
	8
	1140
	10
	

	7
	
	D90Q4
	220
	190
	9
	1800
	2
	

	8
	
	D100Q4
	220
	190
	10
	1800
	6
	

	9
	
	D112Q4
	220
	190
	11.2
	1800
	1
	

	10
	
	D140Q4
	220
	190
	14
	1800
	1
	

	11
	四面出风多联室内机
	D36Q4
	220
	80
	3.6
	870
	2
	医技楼一层医学影像科

	12
	
	D45Q4
	220
	80
	4.5
	1020
	2
	

	13
	
	D56Q4
	220
	80
	5.6
	1020
	3
	

	14
	
	D80Q4
	220
	100
	8
	1140
	1
	

	15
	
	D100Q4
	220
	190
	10
	1800
	10
	

	16
	
	D112Q4
	220
	190
	11.2
	1800
	8
	

	17
	
	D140Q4
	220
	190
	14
	1800
	4
	


说明：本项目还包括二期新生儿、二期手术室、新内镜中心、病理科、中心实验室等净化区。

附件18.维保范围内的通风空调设备保修期情况汇总
	序号
	设备名称
	品牌/规格型号
	位置及使用科室
	单位
	数量
	保修期截止

	多联机空调系统
	
	
	
	
	

	1
	四面出风多联室内机
	麦克维尔
	急诊医技楼一层，放射科介入科
	台
	28
	2019.9.22

	2
	四面出风多联室内机
	麦克维尔
	急诊医技楼一层，急诊科
	台
	61
	2019.9.22

	3
	数码涡旋多联室外机
	麦克维尔，32HP
	急诊楼顶，急诊科
	套
	1
	2019.9.22

	4
	数码涡旋多联室外机
	麦克维尔，34HP
	急诊楼顶，急诊科
	套
	1
	2019.9.22

	5
	数码涡旋多联室外机
	麦克维尔，36HP
	急诊楼顶，急诊科
	套
	1
	2019.9.22

	6
	数码涡旋多联室外机
	麦克维尔，38HP
	急诊医技楼顶，急诊科放射科介入科
	套
	2
	2019.9.22

	7
	数码涡旋多联室外机
	麦克维尔，42HP
	医技楼顶，放射科
	套
	1
	2019.9.22

	8
	多联机空调系统
	美的、40KW冷量
	和顺院区检验科
	套
	1
	2022.06

	中央空调系统-主机设备
	
	
	
	
	

	1
	离心式式冷水机组
	麦克维尔，冷量1000Rt
	地下室空调机房
	套
	3
	2019.9.22

	2
	螺杆式冷水机组
	大金，300Rt
	地下室空调机房
	套
	2
	2019.9.22

	3
	冷却水循环泵1
	Q=960m3/h台,H=32m N=132kW/台,n=1480r/min
	地下室空调机房、离心式主机配套
	台
	3
	2019.9.22

	4
	冷却水循环泵2
	Q=290m3/h台,H=32m N=45kW/台,n=1480r/min
	地下室空调机房、螺杆主机配套
	台
	2
	2019.9.22

	5
	制冷空调泵1
	Q=630m3/h台,H=24m N=55kW/台,n=1480r/min
	地下室空调机房、离心式主机配套
	台
	3
	2019.9.22

	6
	制冷空调泵2
	Q=200m3/h台,H=24m N=22kW/台,n=1480r/min
	地下室空调机房、螺杆主机配套
	台
	2
	2019.9.22

	7
	二次水泵制冷空调泵
	Q=558m3/h台,H=38m N=90kW/台,n=1480r/min
	门诊楼
	台
	2
	2019.9.22

	8
	二次水泵制冷空调泵
	Q=523m3/h台,H=33m N=75kW/台,n=1480r/min
	医技楼
	台
	2
	2019.9.22

	9
	二次水泵制冷空调泵
	Q=400m3/h台,H=32m N=55kW/台,n=1480r/min
	住院楼
	台
	3
	2019.9.22

	10
	二次水泵制冷空调泵
	Q=374m3/h台,H=28m N=45kW/台,n=1480r/min
	科教楼预留
	台
	2
	2019.9.22

	11
	横流式冷却塔
	Q=700m3/h台
	
	台
	4
	2019.9.22

	12
	横流式冷却塔
	Q=550m3/h台
	
	台
	1
	2019.9.22

	中央空调系统-末端设备（一期）
	
	
	
	

	1
	风机盘管
	西屋康达，风量（m³/h）200~1200
	
	台
	1597
	2019.9.22

	2
	吊顶柜式空调机组
	西屋康达，风量（m³/h）4000~8000
	
	台
	37
	2019.9.22

	3
	吊顶式全热新风换气机
	西屋康达，风量（m³/h）2000~5000
	
	台
	9
	2019.9.22

	4
	立柜式空调机组
	西屋康达，KLG100~180-6S型
	
	台
	4
	2019.9.22

	5
	全热新风回收新风机
	50DZ，风量（m³/h）5000
	急诊医技楼一层
	台
	3
	2019.9.22

	6
	全热新风交换机
	风量（m³/h）4000~
	急诊医技楼二层检验科
	台
	2
	2019.9.22

	7
	柜式离心式风机
	KPG040-PFT型
	住院楼
	台
	21
	2019.9.22

	8
	柜式全热回收新风机
	CHP-L25000型
	门诊楼顶
	台
	4
	2019.9.22

	净化空调系统-备用冷源
	
	
	
	
	

	1
	模块式空气源热泵机组
	美的、冷量2*420KW
	医技楼顶，手术室ICU共用
	套
	1
	2019.9.22

	2
	模块式空气源热泵机组
	美的、冷量2*130KW
	医技楼顶，手术室ICU共用
	套
	1
	2021年6月初

	3
	模块式空气源热泵机组
	美的、冷量6*65KW
	住院楼室外北侧，产房新生儿静配共用
	套
	1
	2021年6月初

	4
	模块式空气源热泵机组
	美的、冷量3*65KW
	医技楼室外北侧，供应室
	套
	1
	2021年6月初

	5
	冷冻水泵
	G=42.9m³/h，H=23.5m，P=5.5KW
	医技楼室外北侧，供应室
	台
	2
	2021年6月初

	6
	冷冻水泵
	G=42.9m³/h，H=23.5m，P=5.5KW
	住院楼室外北侧，产房新生儿静配共用
	台
	3
	2021年6月初

	7
	冷冻水泵
	G=4125m³/h，H=25m，P=18.5KW
	医技楼顶，手术室ICU共用
	台
	3
	2021年6月初

	净化空调系统-主要设备
	
	
	
	
	

	1
	医用净化空调
	天加，机组循环风量（m³/h）5600
	OR01万级急诊(正负压)铅防护
	台
	1
	2019.9.22

	2
	医用净化空调
	天加，机组循环风量（m³/h）5000
	OR.02、 OR.03万级手术室
	台
	1
	2019.9.22

	3
	医用净化空调
	天加，机组循环风量（m³/h）5500
	OR04千级手术室
	台
	1
	2019.9.22

	4
	医用净化空调
	天加，机组循环风量（m³/h）11500
	OR05百级手术室
	台
	1
	2019.9.22

	5
	医用净化空调
	天加，机组循环风量（m³/h）11500
	OR06百级手术室
	台
	1
	2019.9.22

	6
	医用净化空调
	天加，机组循环风量（m³/h）3600
	OR07千级手术室
	台
	1
	2019.9.22

	7
	医用净化空调
	天加，机组循环风量（m³/h）7100
	OR.08、OR.09、OR.10万级手术室
	台
	1
	2019.9.22

	8
	医用净化空调
	天加，机组循环风量（m³/h）10500
	三十万级洁净走廊、洁净辅助房间
	台
	1
	2019.9.22

	9
	医用净化空调
	天加，机组循环风量（m³/h）21000
	十万级洁净走廊1、洁净辅助房间
	台
	1
	2019.9.22

	10
	医用净化空调
	天加，机组循环风量（m³/h）16500
	十万级洁净走廊2、洁净辅助房间
	台
	1
	2019.9.22

	11
	医用净化空调
	天加，机组循环风量（m³/h）26500
	医技楼二层ICU&CCU
	台
	1
	2019.9.22

	12
	医用净化空调
	天加，机组循环风量（m³/h）15000
	医技楼首层中心供应室
	台
	1
	2019.9.22

	13
	医用净化空调
	天加，机组循环风量（m³/h）9600
	住院楼三层产房中心
	台
	1
	2019.9.22

	14
	医用净化空调
	天加，机组循环风量（m³/h）13000
	住院楼三层新生儿中心
	台
	1
	2019.9.22

	15
	医用净化空调
	天加，机组循环风量（m³/h）19500
	住院楼首层静脉输液配置中心
	台
	1
	2019.9.22

	16
	医用净化新风预处理机组
	天加，机组新风量（m³/h）8400
	AHU-301B~307B
	台
	1
	2019.9.22

	
	医用净化空调
	
	急诊楼二层PCR的MAU-01
	台
	1
	

	
	医用净化空调
	
	住院楼二层东侧新生儿中心的AHU-201
	台
	1
	

	
	医用净化空调
	
	住院楼二层东侧新生儿中心的AHU-202
	台
	1
	

	净化辅助设备
	
	
	
	
	

	17
	医用排风机组
	离心式，风量（m³/h）400~1200
	住院楼三层新生儿中心
	台
	6
	2019.9.22

	18
	医用排风机组
	离心式，风量（m³/h）400~1200
	住院楼三层产房中心
	台
	6
	2019.9.22

	19
	医用排风机组
	离心式，风量（m³/h）500~4000
	住院楼首层静脉输液配置中心
	台
	4
	2019.9.22

	20
	医用排风机组
	离心式，风量（m³/h）400~1900
	医技楼三层手术室
	台
	24
	2019.9.22

	21
	医用排风机组
	离心式，风量（m³/h）500~1700
	医技楼二层ICU&CCU
	台
	6
	2019.9.22

	22
	医用排风机组
	离心式，风量（m³/h）500~1200
	医技楼首层中心供应室
	台
	7
	2019.9.22

	23
	洁净新风机组
	美的、机组新风量（m³/h）1000
	医技楼首层DSA
	台
	1
	2020.5.8

	24
	新风接力风机
	风量（m³/h）1000
	医技楼首层DSA
	台
	1
	2020.5.8

	25
	排风机
	双速、风量（m³/h）1000
	医技楼首层DSA
	台
	1
	2020.5.8
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